DOCUMENTO ESTÁNDAR DE LICITACIÓN

Solicitud de Ofertas

de Bienes

mediante Licitación Pública Internacional

(Proceso de Licitación de sobre único)

Repotenciamiento de la Facilidades del Centro de Datos Principal

EC-L1249-P00062

Banco Interamericano de Desarrollo

# Quito, 04 de agosto de 2026

Índice General

PRIMERA PARTE. Procedimientos de Licitación	1

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)	1

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)	41

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación	52

Sección IV. Países Elegibles	61

Sección V. Formularios de la Oferta	64

SEGUNDA PARTE. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos	85

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos	86

TERCERA PARTE. Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato	95

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato	96

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato	117

Sección IX. Formularios de Contrato	125

PRIMERA PARTE. Procedimientos de Licitación

# Sección I.	Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Índice de Instrucciones a los Oferentes

A.	Disposiciones Generales	3

1.	Alcance de la Licitación	3

2.	Fuente de Financiamiento	3

3.	Prácticas Prohibidas	4

4.	Oferentes Elegibles	10

5.	Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos	12

B.	Contenido del Documento de Licitación	13

6.	Secciones del Documento de Licitación	13

7.	Aclaraciones al Documento de Licitación	14

8.	Enmienda al Documento de Licitación	14

C.	Preparación de las Ofertas	15

9.	Costo de la Oferta	15

10.	Idioma de la Oferta	15

11.	Documentos que Componen la Oferta	15

12.	Carta de Oferta y Listas de Precios	16

13.	Ofertas Alternativas	16

14.	Precios de la Oferta y Descuentos	17

15.	Monedas de la Oferta y de los Pagos	19

16.	Documentos que Establecen la Elegibilidad y Conformidad de los Bienes y Servicios 	Conexos	19

17.	Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente	20

18.	Período de Validez de las Ofertas	21

19.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta	22

20.	Formato y Firma de la Oferta	24

D.	Presentación y Apertura de las Ofertas	25

21.	Cierre e Identificación de las Ofertas	25

22.	Plazo para la Presentación de las Ofertas	26

23.	Ofertas Tardías	26

24.	Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas	26

25.	Apertura de las Ofertas	27

E.	Evaluación y Comparación de las Ofertas	28

26.	Confidencialidad	28

27.	Aclaraciones de las Ofertas	29

28.	Desviaciones, Reservas y Omisiones	29

29.	Determinación del Cumplimiento de las Ofertas	29

30.	Falta de Conformidad, Errores y Omisiones	30

31.	Corrección de Errores Aritméticos	30

32.	Conversión a una Sola Moneda	31

33.	Margen de Preferencia	31

34.	Evaluación de las Ofertas	31

35.	Comparación de las Ofertas	33

36.	Ofertas Anormalmente Bajas	33

37.	Mejor Oferta Final o Negociaciones	33

38.	Calificación del Oferente	35

39.	Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las 	Ofertas	35

40.	Plazo Suspensivo	35

41.	Notificación de Intención de Adjudicación	35

F.	Adjudicación del Contrato	36

42.	Criterios de Adjudicación	37

43.	Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación	37

44.	Notificación de la Adjudicación	37

45.	Explicaciones del Comprador	38

46.	Firma del Contrato	39

47.	Garantía de Cumplimiento	39

48.	Quejas Relacionadas con Adquisiciones	40

Sección I.	Instrucciones a los Oferentes (IAO)

| Disposiciones Generales |  |
| --- | --- |
| 1. Alcance de la Licitación | 1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite este documento de licitación para el suministro de Bienes y Servicios Conexos (o para el arrendamiento de Bienes con opción de compra si así se especifica en los DDL) según lo dispuesto en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. El nombre, la identificación y la cantidad de lotes (contratos) de esta Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional están especificados en los DDL. El nombre, identificación y número de lotes están indicados en los DDL. |
|  | 1.2 Para todos los efectos de este documento de licitación: por el término “por escrito” significa que se comunica en manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico, incluso si así se especifica en las IAO 1.3, distribuido o recibido a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones utilizado por el Comprador) con prueba de recibo; si el contexto lo requiere, “singular” significa “plural” y viceversa; y Por “Día” significa día calendario o día natural, a menos que se especifique lo contrario como “Día Hábil”. Un Día Hábil es cualquier día que sea un día oficial de trabajo del Prestatario. Se excluyen los días festivos oficiales del Prestatario. 1.3 Si se especifica en los DDL, el Comprador tiene la intención de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en los DDL y que será utilizado para gestionar los aspectos de la licitación indicados en los DDL. 1.4 Si se especifica en los DDL, este documento se podrá utilizar para adquirir Bienes de segunda mano, pero no se podrá combinar con la adquisición de Bienes nuevos. |
| Fuente de Financiamiento | 2.1 El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el BID” o “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emite el presente documento de licitación. |
|  | 2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el Contrato de Préstamo entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. |
| Prácticas Prohibidas | - El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores y Organismos Contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. - A efectos del cumplimiento de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco, define las expresiones que se indican a continuación: (i) una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv) una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; (v) una práctica obstructiva consiste en: - destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; - amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o - actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en las IAO 3.1(f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y (vi) una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave. - Si el Banco determina que cualquier parte que, directa o indirectamente, participe o intente participar en una actividad financiada por el Banco u obtenga o intente obtener financiamiento para una actividad financiada por el Banco (incluyendo, pero sin limitarse a, prestatarios, beneficiarios de financiamiento no reembolsable, beneficiarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores, proveedores de servicios, agentes, intermediarios financieros, patrocinadores, partes de un acuerdo de garantía, administradores de fondos, obligados, emisores de títulos valores, y receptores de inversiones, incluidos los respectivos funcionarios, empleados agentes, afiliados y accionistas de cualquiera de las partes previamente listadas, según resulte aplicable) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adquisición o ejecución de un contrato, el Banco podrá: - no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un Contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; - suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; - declarar una Contratación Viciada para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; - emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta; - declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para (i) la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Banco y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; - imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas (las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad); - extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados, representantes o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida; y/o - remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. - Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de las IAO 3.1(b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido suspendidas temporalmente para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un Procedimiento de Sanción, u otra resolución. - La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. - Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores o Contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrán verse sujetos a sanciones de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otras IFIs concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en estas IAO, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. - El Banco exige a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar libros de contabilidad, registros incluyendo por ejemplo facturas, estados de cuentas, nominas, contratos u otros datos financieros y empresariales y otros documentos relacionados con la presentación de Ofertas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco en el caso de que el Banco lo determine necesario. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios se niegan a cooperar o incumplen el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculizan la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios. - Los Oferentes al presentar sus Ofertas, Propuestas o Solicitudes declaran y garantizan: - que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones; - que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato; - que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato; - que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco; - que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y - que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en las IAO 3.1(b). |
| Oferentes Elegibles | - Un Oferente, todo el personal y todas las partes que integran y constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V, “Países Elegibles” de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los Bienes y servicios. Los Oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los Bienes, Servicios de No Consultoría u Obras suministrados, no serán elegibles: - si las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá una competencia efectiva respecto al suministro de los Bienes y servicios de que se trate; o - por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de Bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. |
|  | - Un Oferente, incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto, incluyendo subcontratistas clave, proveedores primarios, y agentes no deberán tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: |
|  | - controla directa o indirectamente a otro Oferente, es controlado directa o indirectamente por otro Oferente, o es controlado junto con otro Oferente por una persona física o jurídica en común; o - reciben o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o - comparten el mismo representante legal con otro Oferente para fines de esta Licitación; o - poseen una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en común, que le permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Comprador en relación con esta licitación; o - cualquiera de sus afiliadas ha participado como consultora en la preparación de los estudios preliminares, del diseño conceptual o de las especificaciones técnicas de los Bienes y servicios conexos que constituyen el objeto de la Oferta; o - cualquiera de sus afiliadas ha sido contratado (o se propone para ser contratada) por el Comprador o por el Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución del Contrato; o - proveerán Bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto especificado en las IAO 2.1 de los DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad en común; o - tiene una estrecha relación familiar, financiera o de empleo previo o subsiguiente con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la preparación del documento de licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato. |
|  | - No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación, o de una descalificación impuesta por el BID bajo a un acuerdo para el reconocimiento mutuo de sanciones impuestas, firmado por el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos inelegibles se indica en los DDL. - Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se especifique en los DDL, no existe límite en el número de miembros de una APCA. - Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de entidades del prestatario, subprestatarios o del Comprador.y (iv) no están en una situación de conflicto de interés tal y como están definidas en la IAO 4.2. - Un Oferente no debe estar suspendido por el Comprador para presentar Ofertas o Propuestas como resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o de la Propuesta. |
|  | - Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el Comprador razonablemente la solicite. |
|  | - Esta Licitación está abierta a todos los Oferentes elegibles. |
| Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos | 5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco de acuerdo con la Sección IV, “Países Elegibles”, con la excepción de los casos indicados en las IAO 4.1(a) y (b). 5.2 Para propósitos de esta instrucción, el término “Bienes” incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como seguros, transporte, instalaciones, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial. 5.3 Por el término “origen” se entiende el país donde los Bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados, o, tras su procesamiento, manufactura o ensamblaje, dan como resultado otro artículo reconocido en el ámbito comercial que difiere sustancialmente de las características básicas de sus componentes. 5.4 Los criterios para determinar el origen de los Bienes y los servicios conexos se encuentran indicados en la Sección IV, “Países Elegibles.” |
| Contenido del Documento de Licitación |  |
| Secciones del Documento de Licitación | 6.1 El documento de licitación consta de las Partes 1, 2 y 3, que comprenden las secciones indicadas a continuación, y debe leerse junto con cualquier enmienda que se formule de conformidad con las IAO 8. PRIMERA PARTE - Procedimientos de Licitación - Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) - Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación - Sección IV. Países Elegibles - Sección V. Formularios de la Oferta SEGUNDA PARTE - Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos - Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos TERCERA PARTE - Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato - Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) - Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) - Sección IX. Formularios del Contrato |
|  | 6.2 El Llamado a Licitación para esta Solicitud de Ofertas (SdO) emitida por el Contratante no forma parte del documento de licitación. |
|  | 6.3 Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del Comprador, este no es responsable del grado de integridad del documento de licitación, las respuestas a los pedidos de aclaración, las actas de la reunión previa a la licitación (si la hubiera) o las enmiendas al documento de licitación, con arreglo a lo dispuesto en las IAO 8. En caso de contradicción, prevalecerán los documentos obtenidos directamente del Comprador. |
|  | 6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el documento de licitación. El incumplimiento por parte del Oferente del suministro de toda la información o documentación que se exige en el documento de licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta. |
| Aclaraciones al Documento de Licitación | 7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre el documento de licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra en los DDL. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos veintiún (21) días antes de la fecha límite para la presentación de Ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido el documento de licitación según lo dispuesto en las IAO 6.3 directamente del Comprador. Si así se especifica en los DDL, el Comprador también publicará sin demora su respuesta en la sitio web mencionada en los DDL. En caso de que la aclaración llevara aparejados cambios en los elementos esenciales del documento de licitación, el Comprador lo modificará siguiendo el procedimiento que se describe en las IAO 8 y 22.2. |
| Enmienda al Documento de Licitación | 8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de Ofertas, modificar el documento de licitación mediante la publicación de enmiendas. |
|  | 8.2 Todas las enmiendas publicadas formarán parte del documento de licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que hayan obtenido el documento de licitación del Comprador de acuerdo con lo dispuesto en las IAO 6.3. Asimismo, el Comprador publicará sin demora la enmienda en su sitio web, con arreglo a las IAO 7.1. |
|  | 8.3 A fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparación de sus Ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de Ofertas con arreglo a las IAO 22.2. |
| Preparación de las Ofertas |  |
| Costo de la Oferta | 9.1 El Oferente asumirá todos los costos asociados a la preparación y la presentación de su Oferta, y el Comprador no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del desarrollo o el resultado del proceso licitatorio. |
| Idioma de la Oferta | 10.1 La Oferta, toda la correspondencia y los documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y el Comprador deberán redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos de respaldo y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre que vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo caso, la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta. |
| Documentos que Componen la Oferta | 11.1 La Oferta deberá contener los siguientes documentos: - Carta de Oferta, preparada con arreglo a las IAO 12; - Lista de Precios: completas de acuerdo con las IAO 12 e IAO 14; - Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, conforme a lo dispuesto en las IAO 19.1; - Oferta Alternativa: si es permitida de conformidad con las IAO 13; - Autorización escrita que autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con las IAO 20.3; - Calificaciones: prueba documental, de conformidad con las IAO 17.1, que establezca que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en caso que su oferta sea aceptada; - Elegibilidad del Oferente: prueba documental de conformidad con las IAO 17.2, que establezca que el Oferente es elegible para presentar una oferta; - Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos: prueba documental, de conformidad con las IAO 16, que certifique que los Bienes y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente son de origen elegible; - Cumplimiento de las disposiciones: prueba documental de conformidad con las IAO 16 y 30, que establezca que los Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente al documento de licitación; y - cualquier otro documento requerido en los DDL. 11.2 Además de los requisitos previstos en las IAO 11.1, la Oferta presentada por una APCA incluirán una copia del Acuerdo de la APCA suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los miembros firmarán y presentarán, junto con la Oferta, una carta de intención donde conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y una copia del Acuerdo propuesto. 11.3 El Oferente proporcionará, en la Carta de Oferta información sobre las comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas o pagaderas a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta. |
| Carta de Oferta y Listas de Precios | 12.1 El Oferente presentará la Carta de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. Los formularios se deben completar sin alterar el texto, y no se admitirá que sean alterados por otros, salvo lo dispuesto en las IAO 20.3. Todos los espacios en blanco se completarán con la información requerida. |
| Ofertas Alternativas | 13.1 Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptarán Ofertas alternativas. |
| Precios de la Oferta y Descuentos | - Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en la Carta de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. |
|  | - Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en las Listas de Precios. |
|  | - El precio cotizado en la Carta de la Oferta de acuerdo con las IAO 12.1 deberá ser el precio total de la Oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. |
|  | - El Oferente cotizará cualquier descuento e indicará su método de aplicación en la Carta de la Oferta, de acuerdo con las IAO 12.1. |
|  | - Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con las IAO 29. Sin embargo, si, de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios cotizados por el Oferente pueden estar sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se tratará como si fuera cero. |
|  | - Si así se indica en las IAO 1.1, la Solicitud de Ofertas se hará por Ofertas para lotes individuales (contratos) o para combinación de lotes (grupo de contratos). A menos que se indique lo contrario en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 100 % de los artículos indicados en cada lote y al 100 % de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su Oferta los descuentos aplicables para cada grupo de contratos o, alternativamente, para Contratos individuales en el grupo. Los descuentos deberán presentarse de conformidad con las IAO 14.4, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. |
|  | - Las expresiones “EXW”, “CIP” y otros términos afines se regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio Internacional, según lo especificado en los DDL. |
|  | - Los precios deberán cotizarse como se indica en cada lista de precios incluida en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Comprador la comparación de las Ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador de contratar en cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección IV, “Países Elegibles”. Asimismo, el Oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección IV, “Países Elegibles”. Los precios deberán registrarse de la siguiente manera: |
|  | ### Para Bienes fabricados en el País del Comprador: - el precio de los Bienes cotizados EXW (taller, fábrica, bodega, sala de exhibición o en existencia, según corresponda), incluyendo todos los deberes de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los Bienes; - todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Comprador a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente; - el precio de transporte interno, seguros y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes al destino final (lugar del Proyecto) especificado en los DDL. ### Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador y que serán importados: - el precio de los Bienes, cotizados CIP lugar de destino convenido, en el País del Comprador, según se indica en los DDL; - el precio de transporte interno, seguros y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido a su destino final (lugar del Proyecto) indicado en los DDL. ### Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador, e importados previamente: - el precio de los Bienes, incluyendo el valor original de importación más cualquier margen (o descuento), más cualquier otro costo relacionado, deberes de aduana y otros impuestos de importación pagados o por pagar sobre los Bienes previamente importados; - los deberes de aduana y otros impuestos de importación pagados (deberán ser respaldados con prueba documental) o pagaderos sobre los Bienes previamente importados; - el precio de los Bienes obtenido de la diferencia entre (i) y (ii); - cualquier impuesto sobre la venta u otro impuesto pagadero en el País del Comprador sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Oferente; - el precio de transporte interno, seguro y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido al lugar de destino final (lugar del Proyecto) indicado en los DDL. ### Para los Servicios Conexos distintos del transporte interno y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes a su destino final, cuando dichos Servicios Conexos estén especificados en la Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, el precio de cada artículo que comprende los Servicios Conexos (incluido cualquier impuesto aplicable). |
| 15. Monedas de la Oferta y de los Pagos | 15.1 La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago serán las mismas. El Oferente deberá cotizar en la moneda del País del Comprador la parte del Precio de la Oferta correspondiente a los gastos incurridos en la moneda del País del Comprador, salvo que se estipule lo contrario en los DDL. |
|  | 15.2 El Oferente podrá expresar el Precio de su Oferta en cualquier moneda. Si el Oferente desea recibir el pago en una combinación de montos en diferentes monedas, podrá cotizar su precio en las monedas que correspondan. Sin embargo, no podrá incluir más de tres monedas extranjeras además de la del País del Comprador. |
| 16. Documentos que Establecen la Elegibilidad y Conexos y Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos | 16.1 Para establecer la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos de conformidad con las IAO 5, los Oferentes deberán completar las declaraciones del país de origen en los Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 16.2 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos con el documento de licitación, los Oferentes deberán proporcionar, como parte de su Oferta, prueba documental que acredite que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. 16.3 La prueba documental podrá consistir en material bibliográfico, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo que demuestre conformidad sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las especificaciones técnicas, y, de ser procedente, una declaración de desviaciones y excepciones a las disposiciones de la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. 16.4 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales etc., necesarios para el funcionamiento adecuado y continuo de los Bienes durante el período indicado en los DDL, a partir del momento en que el Comprador comience a utilizar dichos Bienes. 16.5 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipos, así como las referencias a marcas o a números de catálogos que haya incluido el Comprador en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos, son de carácter meramente descriptivo, y no restrictivo. Los Oferentes podrán ofrecer otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, siempre y cuando demuestren, a satisfacción del Comprador, que las sustituciones son sustancialmente equivalentes a las normas de aceptación internacional y que cumplen con, o son superiores a, las especificadas en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. |
| 17. Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente | 17.1 Para establecer su elegibilidad de conformidad con las IAO 4, los Oferentes deberán completar la Carta de la Oferta, incluida en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 17.2 La prueba documental de las calificaciones del Oferente para ejecutar el Contrato, si su Oferta es aceptada, deberá establecer, a completa satisfacción del Comprador, que: - si se requiere en los DDL, el Oferente que no fabrica ni produce los Bienes que propone proveer deberá presentar una autorización del fabricante utilizando el formulario incluido en la Sección V, “Formularios de la Oferta”, para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el País del Comprador; - si se requiere en los DDL, en el caso de un Oferente que no esté establecido comercialmente en el País del Comprador, el Oferente está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un agente en el País del Comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos del Proveedor estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas; - el Oferente cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |
| 18. Período de Validez de las Ofertas | 18.1 Las Ofertas serán válidas durante el Período de Validez establecido en los DDL. El Período de Validez de las Ofertas se inicia en la fecha límite para la presentación de las Ofertas (fijada por el Comprador de acuerdo con las IAO 22.1). Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Comprador por incumplir los requisitos pertinentes. |
|  | 18.2 En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta, el Comprador podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas deberán hacerse por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con las IAO 19, esta también se prorrogará por veintiocho (28) días a partir de la fecha límite del Período de Validez extendido. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin que la Garantía de Mantenimiento de su Oferta se ejecute. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá que modifiquen su Oferta, excepto según lo dispuesto en las IAO 18.3. |
|  | 18.3 Si la adjudicación se retrasa por un período superior a cincuenta y seis (56) días después del vencimiento del período inicial de validez de la Oferta, el precio del Contrato se determinará de la siguiente manera: |
|  | en el caso de los Contratos de precio fijo, el Precio de Contrato será el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL; |
|  | en el caso de los Contratos de precio ajustable, no se efectuarán ajustes; |
|  | en todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos indicados más arriba. |
| 19. Garantía de Mantenimiento de la Oferta | 19.1 El Oferente proporcionará en su Oferta una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o bien una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo especificado en los DDL, en un formulario original y, en el caso de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos en los DDL. |
|  | 19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará el formulario pertinente incluido en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. |
|  | 19.3 Si, según lo especificado en las IAO 19.1, se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantía pagadera a primer requerimiento y tendrá cualquiera de las formas siguientes, a opción del Oferente, y será emitida por una institución de prestigio de un país elegible: - una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera no bancaria (como una compañía de seguros, fianzas o avales); - una carta de crédito irrevocable; - un cheque de caja o cheque certificado, o - otra garantía definida en los DDL, si una garantía incondicional es emitida por una institución financiera no bancaria situada fuera del país del Comprador, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Comprador que permita hacer efectiva la garantía, a menos que el Comprador conviniera por escrito, antes de la presentación de la Oferta, en que no requiere tal institución financiera corresponsal. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta se presentará utilizando el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta que se incluye en la Sección V, “Formularios de la Oferta”, o bien otro formato sustancialmente similar aprobado por el Comprador con anterioridad a la presentación de la Oferta. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta tendrá una validez de veintiocho (28) días a partir de la fecha límite original del Periodo de Validez de la Oferta o de cualquier período de prórroga, si esta se hubiera solicitado de conformidad con las IAO 18.2. |
|  | 19.4 Si en las IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, toda Oferta que no vaya acompañada de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que se ajusten sustancialmente a los requisitos pertinentes será rechazada por el Comprador por incumplimiento. |
|  | 19.5 Si en las IAO 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes no seleccionados se devolverá a estos tan pronto como sea posible, después de que el Oferente seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con las IAO 47. |
|  | 19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente seleccionado se devolverá al Oferente seleccionado tan pronto como sea posible después de que este haya suscrito el Contrato y haya proporcionado la Garantía de Cumplimiento exigida. |
|  | 19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar: - si un Oferente retira la Oferta durante el Período de Validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de Oferta o durante cualquier prórroga de ese período dispuesta por el Oferente; o - si el Oferente seleccionado: #### no subscribe el Contrato de conformidad con las IAO 46; o #### no suministra una Garantía de Cumplimiento, conforme a lo establecido en las IAO 47. |
|  | 19.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA se emitirá en nombre de la asociación que presenta la Oferta. Si la APCA no se hubiera constituido formalmente como entidad jurídica al momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se emitirá en nombre de todos los futuros miembros que figuren en la carta de intención mencionada en las IAO 11.2. |
|  | 19.9 Si en los DDL, de conformidad con las IAO 19.1, no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y - si un Oferente retira su Oferta durante el Período de Validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de Oferta, o - si el Oferente seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en las IAO 46 o no suministra una Garantía de Cumplimiento conforme a lo establecido en las IAO 47, el Prestatario puede, cuando así se disponga en los DDL, declarar al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del Comprador durante el período que se establezca en los DDL. |
| 20. Formato y Firma de la Oferta | 20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en las IAO 11 y lo marcará claramente como “Original”. Las Ofertas Alternativas, si son admitidas de acuerdo con las IAO 13, deberán estar claramente marcadas como “Alternativa”. Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “Copia”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. |
|  | 20.2 Los Oferentes deberán marcar como “Confidencial” la información incluida en sus Ofertas que tenga carácter confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información reservada, secretos comerciales o información delicada de índole comercial o financiera. |
|  | 20.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. |
|  | 20.4 Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de manera que sea jurídicamente vinculante para todos los miembros, como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes legalmente autorizados. 20.5 Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo serán válidas si están firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. |
| Presentación y Apertura de las Ofertas |  |
| 21. Cierre e Identificación de las Ofertas | - El Oferente deberá presentar la Oferta en un único sobre cerrado (proceso de Licitación con mecanismo de sobre único), en cuyo interior deberá colocar, en separado, los siguientes sobres cerrados: - un sobre identificado como “Original”, que contendrá todos los documentos que componen la Oferta, como se describe en las IAO 11; - un sobre identificado como “Copias”, que contendrá las copias de la Oferta que se hubieran solicitado; y - si se permiten Ofertas alternativas según lo dispuesto en las IAO 13 y, si corresponde: - en un sobre identificado como “Original: Oferta alternativa”, donde se colocará la Oferta Alternativa; y - en un sobre identificado como “Copias: Oferta alternativa”, donde se colocarán todas las copias de la Oferta Alternativa que se hubieran solicitado. - Los sobres interiores y exteriores deberán: ### llevar el nombre y la dirección del Oferente; ### estar dirigidos al Comprador de acuerdo con lo indicado en las IAO 22.1; ### llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicada en las IAO 1.1; y ### llevar la advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de las Ofertas. - Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| 22. Plazo para la Presentación de las Ofertas | 22.1 El Comprador debe recibir las Ofertas en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando se especifique en los DDL, los Oferentes tendrán la posibilidad de presentar sus Ofertas en forma electrónica. Los que opten por esta modalidad deberán ajustarse a los procedimientos de presentación electrónica de Ofertas establecidos en los DDL. |
|  | 22.2 El Comprador puede, a su criterio, extender el plazo para la presentación de Ofertas modificando el documento de licitación, de acuerdo con las IAO 8, en cuyo caso todos los deberes y las obligaciones del Comprador y de los Oferentes sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. |
| 23. Ofertas Tardías | 23.1 El Comprador no tendrá en cuenta ninguna Oferta que reciba después de la fecha límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con las IAO 22. Todas las Ofertas recibidas por el Comprador después del plazo de presentación de Ofertas serán declaradas tardías, rechazadas y devueltas sin abrir al Oferente. |
| 24. Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas | 24.1 Un Oferente puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha presentado mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por un representante autorizado; deberá incluir una copia de la autorización (Poder), de acuerdo con lo estipulado en las IAO 20.3 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la modificación deberán adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deben: - (a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAO 20 y 21 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias) y, además, los respectivos sobres deberán llevar claramente indicado “Retiro”, “Sustitución” o “Modificación”, y - (b) ser recibidas por el Comprador antes de la fecha límite establecida para la presentación de las Ofertas, según lo dispuesto en las IAO 22. |
|  | 24.2 Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con las IAO 24.1 se devolverán sin abrir a los Oferentes. |
|  | 24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha de cierre del plazo para presentar Ofertas y el vencimiento del período de validez de las Ofertas indicado por el Oferente en la Carta de la Oferta, o cualquier prórroga, si la hubiere. |
| 25. Apertura de las Ofertas | - Salvo en los casos especificados en las IAO 23 y 24.2, el Comprador, en el acto de apertura de las Ofertas, abrirá públicamente y leerá en voz alta todas las Ofertas recibidas antes del vencimiento del plazo indicado, en la fecha, a la hora y en el lugar especificados en los DDL, en presencia de los representantes designados por los Oferentes y de cualquier persona que desee asistir. Los procedimientos específicos para la apertura de Ofertas presentadas en forma electrónica, si estuvieran permitidas en virtud de las IAO 22.1, se realizarán conforme a lo dispuesto en los DDL. - Primero se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados “Retiro”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá sin abrir al Oferente. Si el sobre del retiro no contiene una copia del “Poder” que confirme que el firmante es una persona autorizada por el Oferente para firmar en representación de él, se procederá a abrir la Oferta. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro contenga la autorización válida para solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - Seguidamente se abrirán los sobres marcados como “Sustitución”, los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que se está reemplazando; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Oferente. No se permitirá ninguna sustitución, a menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - A continuación, se abrirán y se leerán en voz alta los sobres marcados con el rótulo “Modificación” con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de Ofertas, a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. - Luego se abrirán de a uno los demás sobres y se leerá en voz alta la siguiente información: el nombre del Oferente y si se ha presentado alguna modificación; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas alternativas que hubiese; la existencia o inexistencia de Garantía de Mantenimiento de Oferta, si se hubiese solicitado, y cualquier otro detalle que el Comprador juzgue pertinente. - En la evaluación solo se considerarán las Ofertas Alternativas y los descuentos abiertos y leídos en voz alta. La Carta de la Oferta y las Listas de Precios deberán ser inicialados por los representantes del Comprador que asistan al acto de apertura de Ofertas, tal como se especifica en los DDL. - El Comprador no discutirá los méritos de las Ofertas ni rechazará ninguna (excepto las Ofertas tardías, según lo dispuesto en las IAO 23.1). - El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: - el nombre del Oferente y si hubo retiro, sustitución o modificación; - el precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo cualquier descuento; - cualquier Oferta Alternativa; - la existencia o no de Garantía de Mantenimiento de Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de Oferta, de haberse requerido. - Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de uno de los Oferentes en el acta no invalidará el contenido ni los efectos de esta. Se entregará una copia del acta a todos los Oferentes. |
| Evaluación y Comparación de las Ofertas |  |
| 26. Confidencialidad | 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no participe oficialmente en el proceso licitatorio información relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que la información sobre la Notificación de la Intención de Adjudicación el Contrato se haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo a las IAO 41. |
|  | 26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influenciar al Comprador en la evaluación de las Ofertas o en las decisiones vinculadas a la adjudicación del Contrato puede motivar el rechazo de su Oferta. y podría llegar a ser sujeto de una sanción por el Banco, según lo dispuesto en la IAO 3.1. |
|  | 26.3 No obstante, lo dispuesto en las IAO 26.2, si, durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente que desea comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación deberá hacerlo por escrito. |
| 27. Aclaraciones de las Ofertas | 27.1 Para facilitar el examen, la evaluación, comparación de las Ofertas y la calificación de los Oferentes, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su Oferta, si lo hace debe otorgar a los oferentes un plazo razonable para la respuesta. No se considerarán aclaraciones las que sean presentadas por un Oferente cuando las mismas no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud de aclaración del Comprador y la respuesta deberán constar por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los precios o de la sustancia de la Oferta, salvo para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Comprador hubiera descubierto durante la Evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en las IAO 31. |
|  | 27.2 En caso de que un Oferente no haya suministrado las aclaraciones sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud de aclaración formulada por el Comprador, su Oferta puede ser rechazada. |
| 28. Desviaciones, Reservas y Omisiones | 28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones: - (a) “desviación” es un apartamiento respecto de los requisitos especificados en el documento de licitación; - (b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en el documento de licitación, y - (c) “omisión” es la falta de presentación de parte o de la totalidad de la información o de la documentación requeridas en el documento de licitación. |
| 29. Determinación del Cumplimiento de las Ofertas | - Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en las IAO 11. - Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de licitación es aquella que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: ### en caso de ser aceptada: ### afectaría de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el contrato; ### limitaría de modo sustancial, incongruente con el documento de licitación, los deberes del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato, o ### en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que presenten Ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado en el documento de licitación. - El Comprador examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada de acuerdo con las IAO 16 y 17, en particular, para confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos de la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”, sin ninguna desviación, reserva ni omisión significativa. 29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos del documento de licitación, será rechazada por el Comprador y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante la corrección de la desviación, reserva u omisión. |
| 30. Falta de Conformidad, Errores y Omisiones | 30.1 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador podrá dispensar cualquier falta de conformidad. 30.2 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador podrá solicitar al Oferente que, dentro de un plazo razonable, presente la información o la documentación necesarias para corregir las discrepancias u omisiones no significativas relacionadas con requisitos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple con la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 30.3 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador corregirá las discrepancias no significativas cuantificables relativas al Precio de la Oferta. A tales efectos, el Precio de la Oferta se ajustará únicamente a los fines comparativos para reflejar el precio de un elemento o componente que falte o sea incongruente de la forma especificada en los DDL. |
| 31. Corrección de Errores Aritméticos | - Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente al documento de licitación, el Comprador corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera: ### si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se ha obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondiente, prevalecerá el precio unitario y se corregirá el precio total, a menos que, a juicio del Comprador, hubiera un error evidente en la expresión del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario; ### si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el total y este último deberá ajustarse; y ### si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras, de conformidad con los párrafos (a) y (b) precedentes. 31.2 Se pedirá a los Oferentes que acepten la corrección de los errores aritméticos. Si no aceptan la corrección realizada con arreglo a lo dispuesto en las IAO 31.1, su Oferta será rechazada. |
| 32. Conversión a una Sola Moneda | 32.1 A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las monedas de la Oferta serán convertidas a una sola moneda, tal como se especifica en los DDL. |
| 33. Margen de Preferencia | 33.1 Salvo que se indique lo contrario en los DDL, no se aplicará ningún margen de preferencia. |
| 34. Evaluación de las Ofertas | - El Comprador empleará los criterios y las metodologías enumerados en estas IAO y en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. No se aceptará ningún otro criterio ni metodología de evaluación. Mediante la aplicación de dichos criterios y metodologías, el Comprador determinará cuál es la Oferta Más Ventajosa, que será la Oferta presentada por un Oferente que reúna los criterios de calificación y respecto de la cual se haya determinado que: (a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y (b) tiene el costo evaluado más bajo; o (c) es la Oferta mejor evaluada considerando la combinación de precio y atributos distintos al precio. - Al evaluar una Oferta, el Comprador considerará lo siguiente: ### la evaluación se hará por artículos o lotes (contratos) de la manera especificada en los DDL; el Precio de la Oferta se cotizará conforme a lo establecido en las IAO 14; ### el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme a lo establecido en las IAO 31.1; ### el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, conforme a lo establecido en las IAO 14.4; ### la conversión a una moneda única del monto resultante de la aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de conformidad con las IAO 32; ### el ajuste de precios por falta de conformidad cuantificables, conforme a lo establecido en las IAO 30.3; ### la Mejor Oferta Final si así lo establece en los DDL en conformidad con las IAO 37.1; y ### los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. - En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan establecido en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución de este Contrato. - Si este documento de licitación permite que los Oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de lotes (contratos), incluidos los descuentos ofrecidos en la Carta de la Oferta, se especificará en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. - Al evaluar una Oferta, el Comprador excluirá y no tendrá en cuenta: ### en el caso de Bienes producidos en el País del Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Oferente resulta en el Oferente Seleccionado del Contrato; ### en el caso de Bienes no producidos en el País del Comprador, previamente importados o que se importarán, los derechos de aduana y otros impuestos a la importación, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Oferente resulta en el Oferente seleccionado del Contrato; ### cualquier disposición relativa al ajuste de precios durante el período de ejecución del Contrato, en el caso de que figure en la Oferta. - La evaluación de una Oferta puede requerir que el Comprador considere otros factores, además del precio cotizado de conformidad con las IAO 14. Estos factores podrán estar relacionados con las características, el rendimiento, los términos y las condiciones de compra de los Bienes y Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresará en términos monetarios para facilitar la comparación de las Ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. Se aplicarán los criterios y las metodologías especificados en las IAO 34.2(g). |
| 35. Comparación de las Ofertas | 35.1 El Comprador comparará, conforme a lo establecido en las IAO 34.2, los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente al documento de licitación, para determinar cuál es la Oferta con el costo evaluado más bajo. La comparación se hará sobre la base de precios CIP (lugar de destino final) en el caso de los Bienes importados y precios EXW más el costo de transporte interno y seguro hasta el lugar de destino en el caso de los Bienes fabricados dentro del País del Comprador, junto con los precios de cualquier instalación, capacitación, comisiones y otros servicios requeridos. En la evaluación de precios no deberán tenerse en cuenta los impuestos de aduanas y otros impuestos recaudados sobre Bienes importados cotizados CIP ni impuestos a las ventas o similares en relación con la venta o distribución de Bienes. |
| 36. Ofertas Anormalmente Bajas | 36.1 Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Comprador sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. 36.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta Anormalmente Baja, el Comprador pedirá al Oferente que brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación. 36.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Comprador rechazará la Oferta. |
| 37. Mejor Oferta Final o Negociaciones | 37.1 Si en los DDL se establece que el Comprador utilizará el método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos serán invitados de conformidad con las IAO 37.3 a las IAO 37.6 a presentar su Mejor Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o suministrando información adicional, como corresponda. 37.2 Si en los DDL se establece que el Comprador utilizará Negociaciones después de evaluar las Ofertas y antes de la adjudicación final del Contrato, el Oferente que presentó la Oferta Más Ventajosa será invitado a entablar Negociaciones de conformidad con las IAO 42.2 y siguientes. 37.3 Los Oferentes no están obligados a presentar una Mejor Oferta Final. No habrá Negociaciones después de la presentación de la Mejor Oferta Final. 37.4 Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta Final el Comprador podrá, y en caso de Negociaciones deberá, nombrar a la Autoridad de Probidad Independiente que se indica en los DDL. 37.5 El Comprador especificará en los DDL un nuevo plazo para la presentación de la Mejor Oferta Final o para iniciar las Negociaciones. Las instrucciones de las IAO 20 a las IAO 27 se aplicarán a la presentación, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta Final de los Oferentes. 37.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, el Comprador procederá nuevamente con la evaluación y comparación de las Ofertas de conformidad con las IAO 28 a las IAO 36 y luego procederá con las IAO 38 y siguientes instrucciones. |
| 38. Calificación del Oferente | 38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente elegible seleccionado por haber presentado la Oferta Más Ventajosa. La Oferta Más Ventajosa es la que se ajusta sustancialmente al documento de licitación, y - el costo evaluado más bajo; o - es la Oferta mejor evaluada considerando la combinación de precio y atributos distintos al precio, siendo la que reúne los requisitos de calificación especificados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |
|  | 38.2 La determinación se basará en el examen de las pruebas documentales presentadas por el Oferente para respaldar sus calificaciones, de conformidad con las IAO 17. La determinación no tomará en consideración las calificaciones de otras empresas, tales como las subsidiarias del Oferente, las entidades matrices, las filiales, los subcontratistas (excepto los Subcontratistas especializados permitidos por el documento de licitación), ni de ninguna otra(s) empresa(s) distinta(s) de este. |
|  | 38.3 La determinación afirmativa será un requisito previo para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa dará lugar a la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Comprador dirigirá al Oferente que ofrezca la siguiente Oferta Más Ventajosa para hacer una determinación similar de las calificaciones de ese Oferente para cumplir satisfactoriamente. |
| 39. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas | 39.1 El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, el Comprador devolverá prontamente a los Oferentes todas las Ofertas y, específicamente, las Garantías de Mantenimiento de la Oferta que hubiera recibido. |
| 40. Plazo Suspensivo | 40.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días hábiles salvo que se extienda de conformidad con IAO 45. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envíe a los Oferentes la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo. |
| 41. Notificación de la Intención de Adjudicación | - El Comprador transmitirá a todos los Oferentes la Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado. La Notificación deberá contener, como mínimo, la siguiente información: - el nombre y la dirección del Oferente que presentó la Oferta seleccionada; - el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada; - los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas; - una declaración donde se expongan la(s) razón(es) por las cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no seleccionado a quien se remite la notificación, a menos que la información sobre el precio incluida en el Subpárrafo (c) anterior ya revele la razón; - si la evaluación incluyó el método de la Mejor Oferta Final, si procede; - la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y - instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o presentar una queja durante el Plazo Suspensivo. |
| Adjudicación del Contrato |  |
| 42. Criterios de la Adjudicación | - Con sujeción a lo dispuesto en las IAO 39, el Comprador adjudicará el Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada por un Oferente que cumple con los criterios de calificación y que, además: (a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y (b) tiene el costo evaluado más bajo, o - es la Oferta mejor evaluada considerando la combinación de precio y atributos distintos al precio. 42.2 Si el Comprador no ha utilizado el método de Mejor Oferta Final en la evaluación de Ofertas y en los DDL en referencia a las IAO 37.2 si se establece que el Comprador utilizará Negociaciones con el Oferente de la Oferta Más Ventajosa, el Oferente seleccionado será invitado a Negociaciones antes de la adjudicación final del Contrato. Estas se realizarán en presencia de la Autoridad de Probidad Independiente establecida en los DDL en referencia a las IAO 37.4. 42.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más Ventajosa, el Comprador le notificará prontamente el plazo para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en referencia a las IAO 37.5. Las Negociaciones podrán incluir términos y condiciones, precio o aspectos sociales, ambientales, de integridad, innovadores y de ciberseguridad, siempre y cuando no se modifiquen los requisitos mínimos de la Oferta. 42.4 El Comprador negociará primero con el Oferente que haya presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Comprador notificará al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin acuerdo y podrá entonces notificar al Oferente con la siguiente Oferta Más Ventajosa de la lista, y así́ sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio. |
| 43. Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación | 43.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”, siempre y cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados en los DDL, ni altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y del documento de licitación. |
| 44. Notificación de la Adjudicación | - Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo especificado en las IAO 40.1 o de cualquier prórroga otorgada y tras la resolución satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Comprador notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada adelante y en los Formularios del Contrato, la “Carta de Aceptación”) se especificará el monto que pagará al Proveedor por la ejecución del Contrato (denominado en lo sucesivo, así como en las Condiciones Contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”). - Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Comprador publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: - el nombre y la dirección del Comprador; - el nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado; - los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas; - los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes; - si la adjudicación final utilizó Negociaciones, si procede; - el nombre del Oferente ganador, el precio final total del Contrato, su duración y un resumen de su alcance; y - el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Oferente seleccionado. Si así se especifica en los DDL en referencia a las IAO 46.1. - La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de acceso gratuito del Comprador, si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del País del Comprador o en el boletín oficial. El Comprador también deberá incluir dicha notificación en el sitio web del Banco Interamericano de Desarrollo. - Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante. |
| 45. Explicaciones del Comprador | - Tras recibir de parte del Comprador la Notificación de Intención de Adjudicación a la que se hace referencia en las IAO 41.1, los Oferentes no favorecidos tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida al Comprador sobre las razones por la cuales su Oferta no fue seleccionada. El Comprador deberá brindar las explicaciones correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud se reciba dentro del plazo establecido. - Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, el Comprador deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se produce una demora de este tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última explicación proporcionada. El Comprador informará sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los Oferentes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. - Cuando el Comprador reciba un pedido de explicaciones después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible y normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles después de la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo. - Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podrán darse por escrito o mediante una reunión de información, o ambas, a opción del Comprador. Los gastos incurridos para asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del Oferente. |
| 46. Firma del Contrato | 46.1 Inmediatamente después de la Notificación de la Adjudicación, el Comprador enviará el Convenio Contractual al Oferente seleccionado, y, si así se especifica en los DDL, una solicitud para presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección IX, “Formularios del Contrato” que proporciona información adicional sobre su titularidad real. El Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud. |
|  | 46.2 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción del Convenio Contractual, el Oferente seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador. 46.3 No obstante, lo establecido en las IAO 46.2 precedente, en caso de que la firma del Convenio Contractual se vea impedida por alguna restricción de importación atribuible al Comprador, al País del Comprador o al uso de los productos/Bienes, sistemas o servicios que han de proveerse y que dichas restricciones de importación provengan de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/ Bienes, sistemas o servicios, el Oferente no será obligado por su Oferta. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Oferente pueda demostrar, a satisfacción del Banco y al Comprador, que la firma del Convenio Contractual no se ha visto impedida por la falta de diligencia de parte del Oferente en el cumplimiento de las formalidades tales como las solicitudes para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/ Bienes, sistemas o servicios de acuerdo con los términos del Contrato. |
| 47. Garantía de Cumplimiento | 47.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la Carta de Aceptación cursada por el Comprador, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 18 de las CGC, utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, “Formularios del Contrato”, o cualquier otro formulario aceptable para el Comprador. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que resulte aceptable para el Comprador. Toda institución extranjera que proporcione una fianza deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Comprador, a menos que el Comprador haya convenido por escrito que no se requiere una institución financiera corresponsal. |
|  | 47.2 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su obligación de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionadas o de firmar el Convenio Contractual constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el Comprador puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la segunda Oferta Más Ventajosa. |
| 48. Quejas Relacionadas con Adquisiciones | - Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. |

# Sección II.	Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los Bienes que hayan de adquirirse complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones de las IAO.

| A. Aspectos Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| IAO 1.1 |  | El número de referencia de la Licitación es: EC-L1249-P00062 El Comprador es: Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo El nombre de la Solicitud de Ofertas (SdO) es: Repotenciamiento de la Facilidades del Centro de Datos Principal |
| IAO 1.1 |  | El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta Licitación es: lote único No.; Bien; Cantidad. 1; Sistema de climatización del Centro de Datos Principal; Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego. 2; Sistema de control de accesos del Centro de Datos Principal; Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego. 3; Sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Datos Principal; Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego. 4; Sistema de gestión y monitoreo de alarmas del Centro de Datos Principal; Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego. 5; Sistema de energía (Distribución Eléctrica y UPS) del Centro de Datos Principal; Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego. 6; Sistema de climatización en el cuarto de baterías; Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego. 7; Contención de pasillo frío asociado al Centro de Datos Principal; Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego. |
| IAO 1.3 Sistema Electrónico de adquisiciones |  | El Comprador no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para gestionar esta Solicitud de Ofertas (SdO). |
| IAO 2.1 |  | El Prestatario es: República del Ecuador a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: Veintitrés millones quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América 54/100 (USD. 23.549.694,54) El nombre del Proyecto es: Programa de Modernización de la Administración Financiera |
| IAO 4.3 |  | En el sitio web del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre las empresas y personas sancionadas por el Grupo BID por haber cometido prácticas prohibidas y cómo reportar sospechas de posibles prácticas prohibidas. |
| IAO 4.4 |  | El número máximo de integrantes de la APCA será: dos (2) |
| B. Contenido del Documento de Licitación |  |  |
| IAO 7.1 | Para fines de aclaración del documento de licitación únicamente, la dirección del (los) Comprador(es): Atención: Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo Domicilio: Av. Amazonas s/n Unión Nacional de Periodistas, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Número de piso/oficina: Puerta principal de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, recepción del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Ciudad: Quito Código postal: 170506 País: Ecuador Teléfono: +(593 2) 3998500, extensión 1406 Dirección de correo electrónico: procesos.bid@finanzas.gob.ec Las solicitudes de aclaración deben ser recibidas por el Comprador a más tardar veintiún (21) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. Sitio web: https://www.finanzas.gob.ec/licitaciones-publicas/ |  |
| C. Preparación de las Ofertas |  |  |
| IAO 10.1 | El idioma de la Oferta es: español. Todo el intercambio de correspondencia se hará en el idioma español. El idioma utilizado para la traducción de los documentos justificativos y el material impreso que formen parte de la Oferta es español. |  |
| IAO 11.1(j) | El Oferente presentará los siguientes documentos adicionales junto con su Oferta: Persona jurídica: - Nacionales: - Copia del nombramiento de representante legal y del documento de identidad del representante legal. - Copia de la escritura de constitución de la compañía y sus reformas. - Copia legalizada o notariada de poder general o especial, donde se confiera el poder para, en nombre de la empresa, presentar ofertas, firmar contratos, etc. (En el caso de ser adjudicado deberá presentar el RUC. ) - Extranjeros: - Copia de documento de constitución que justifique la personería jurídica de habilitación y sus reformas, o registro de la compañía emitido por la autoridad competente del país del licitante. - Copia certificada de nombramiento de representante legal y del documento de identidad del mismo. - Copia legalizada o notariada de poder general o especial, donde se confiera e poder para, en nombre de la empresa, presentar ofertas, firmar contratos, etc. (En el caso de ser adjudicado deberá presentar el RUC, y la documentación antes detallada debidamente certificada ante un Notario o apostillada) APCA: - Documentación de constitución o de registro de la APCA o Carta de Intención de conformar una APCA con inclusión de borrador de convenio. - Copia de nombramiento legalizado o notariado del Procurador Común/Representante/Apoderado o la figura que corresponda de acuerdo a la constitución del APCA o acuerdo de designar representante, donde se confiera el poder para que en nombre de las empresas asociadas, esté habilitado legalmente para presentar ofertas, firmar contratos, etc. - Copia legalizada o notariada del poder conferido por cada integrante del acuerdo de intención de conformar la APCA al representante designado para presentar ofertas, firmar contratos, etc. Conforme así lo expresan las Políticas para Adquisición de Bienes y Obras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, en su numeral 1.12 las Asociaciones en participación, consorcio o asociación (APCA), se entienden exclusivamente entre firmas. Para participar en el presente procedimiento no se requiere registro o precalificación alguna por parte de los posibles oferentes. Todos los documentos deberán estar vigentes. Uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA. El Convenio de Compromiso del APCA deberá contener los siguientes requisitos: - Identificación de los partícipes, incluido domicilio, teléfonos, correo electrónico y lugar para recibir las notificaciones; - Designación del representante, con poder suficiente para poder actuar durante la fase precontractual de la licitación; - Porcentaje de la participación de cada uno de los socios; - La obligación de constituir la asociación o consorcio, en caso de resultar adjudicatario para suscribir el contrato; y - Previo a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá presentar el convenio de compromiso del APCA debidamente legalizado o notariados y en caso de ser extranjeros, los documentos deberán estar apostillados y/o con la forma de certificados o legalización equivalente que corresponda, según lo establecido en el Art. 27 de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, que textualmente incluye: “Los documentos otorgados en territorio extranjero, legalizados ante agente diplomático o cónsul del Ecuador debidamente acreditado en su territorio apostillados conforme el Convenio de La Haya tienen plena validez legal en territorio ecuatoriano, sin que sea necesario un nuevo requisito o acreditación por ninguna otra entidad. Tampoco requerirán nueva legalización o autenticación los documentos otorgados ante los cónsules del Ecuador, en el ejercicio de funciones notariales. Esta disposición es de aplicación obligatoria para las entidades del sector privado” Presentación en Copia Simple: La documentación puede ser presentada en copia simple; en tal caso la copia deberá ser legible. El APCA o consorcio, no podrá modificar su integración (es decir cambiar las empresas que la componen, ni aumentar o disminuir su número, hasta el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Nota: Con la presentación de su propuesta el oferente acepta conocer las bases y condiciones del llamado y de las características de la contratación. |  |
| IAO 13.1 | No se permitirá presentar Ofertas alternativas. |  |
| IAO 14.5 | Los precios cotizados por el Oferente no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato. |  |
| IAO 14.6 | Los precios cotizados para el lote único (contrato) corresponderán al menos al 100% por ciento de los artículos especificados por el lote único (contrato). Los precios cotizados para cada artículo del lote único corresponderán al menos al menos al 100% de las cantidades especificadas del lote único. |  |
| IAO 14.7 | La edición de Incoterms es: 2020 |  |
| IAO 14.8 (b)(i) y (c)(v) | Lugar de destino: Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito. |  |
| IAO 14.8(a)(iii); (b)(ii) y (c)(v) | Destino final (Sitio del Proyecto): Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito. |  |
| IAO 15.1 | El Oferente está obligado a cotizar en la moneda del País del Comprador la porción del precio de la Oferta que corresponde a gastos en que se incurra en esa moneda. |  |
| IAO 16.4 | Período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos): mínimo de 3 años. |  |
| IAO17.2(a) | Se requiere la autorización del fabricante. |  |
| IAO 17.2(b) | No se requieren servicios posteriores a la venta. |  |
| IAO 18.1 | El Período de Validez de la Oferta será de 120 días contados a partir de la fecha de presentación de Ofertas. |  |
| IAO 18.3(a) | El Precio de la Oferta se ajustará aplicando un factor equivalente a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondiente al período comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo original de validez de la oferta y la fecha de la adjudicación del contrato. |  |
| IAO 19.1 | No se exigirá una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Se exigirá una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. La oferta deberá incluir una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección V Formularios de la Oferta de este documento. |  |
| IAO 19.3(d) | Otros tipos de garantías aceptables: Ninguno |  |
| IAO 19.9 | Si el Oferente ejecuta cualquiera de las acciones mencionadas en las IAO 19.9(a) o (b), el Prestatario declarará al Oferente no elegible como adjudicatario de Contratos del Comprador por un período de tres (3) años. |  |
| IAO 20.1 | Además de la oferta original (físico), el número de copias digitales (memory flash) es: uno (1). |  |
| IAO 20.3 | La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Oferente consistirá en: Carta poder y/o presentación de copia legalizada o notariada de nombramiento del representante legal o apoderado o documento equivalente. |  |
| D. Presentación y Apertura de las Ofertas |  |  |
| IAO 22.1 | Para fines de presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Comprador es: Atención: Coordinación Operativa de los Programas BID, Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo Dirección: Av. Amazonas S/N Unión Nacional de Periodistas, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Número de piso/oficina: Puerta principal de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, recepción del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Ciudad: Quito Código postal: 170506 País: Ecuador Teléfono: +(593 2) 3998300/400/500, extensión 1406 La fecha límite para la presentación (y/o retiros, sustituciones o modificaciones) de las Ofertas es: Fecha: 15 de septiembre de 2026 Hora: 14h00 hora Ecuador Los Oferentes no tendrán la opción de presentar las Ofertas en forma electrónica. |  |
| IAO 25.1 | La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y el lugar siguientes: Dirección: Av. Amazonas S/N Unión Nacional de Periodistas, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Número de piso/Oficina: Puerta principal de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, recepción del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Ciudad: Quito País: Ecuador Fecha: 15 de septiembre de 2026 Hora: 15h00 hora Ecuador |  |
| IAO 25.6 | La Carta de la Oferta y la Lista de Precios deberán ser firmadas con las iniciales de todos los representantes del Comprador a cargo de la Apertura de Ofertas. Cada Oferta será numerada y firmada por uno de los representantes con sus iniciales. Cualquier modificación de precios unitarios o del precio total será firmada por el representante del Comprador con sus iniciales. |  |
| E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |  |  |
| IAO 30.3 |  | El ajuste se basará en el precio promedio del artículo o componente según su cotización en otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos. Si no es posible determinar el precio del artículo o el componente a partir de otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos, el Comprador utilizará su mejor estimación. |
| IAO 32.1 |  | La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas es el dólar americano. |
| IAO 33.1 |  | No se aplicará un margen de preferencia a los Bienes nacional. |
| IAO 34.2(a) |  | La evaluación se hará por lote único Las Ofertas serán evaluadas por lotes. Si la Lista de Precios no incluye los precios de los artículos listados, se entenderá que estos están incluidos en los precios de otros artículos. Si algún artículo no se incluye en la Lista de Precios, se entenderá que no está incluido en la Oferta. En este caso, si la Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, se calculará un costo total equivalente de la Oferta agregándole el precio promedio de acuerdo con la IAO 30.3 del artículo cotizado por Oferentes que hayan presentado Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos. Este costo total equivalente de la Oferta se utilizará para la comparación de precios. |
| IAO 34.6 |  | Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los enumerados en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”: - Desviación en el Cronograma de Entregas: No - Desviación en el Cronograma de Pagos: No - Costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: No - Disponibilidad en el País del Comprador de repuestos y servicios posteriores a la venta para los equipos ofrecidos en la Oferta: No - Costos durante la vida útil: Los costos en que se incurra durante la vida útil de los Bienes o los equipos: No - El rendimiento y la productividad de los equipos ofrecidos: No |
| F. Adjudicación del Contrato |  |  |
| IAO 43.1 | Las cantidades podrán aumentarse, como máximo, en un 0% Las cantidades podrán reducirse, como máximo, en un 0% |  |
| IAO 46.1 Propiedad Efectiva | El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva. |  |
| IAO 48 Quejas relacionadas con las Adquisiciones | Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15. Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el Oferente deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, que son correo electrónico), a: Atención: María Belén Montoya Viteri Título/Posición: Coordinadora General Administrativa Financiera Comprador: Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo Dirección de correo electrónico: procesos.bid@finanzas.gob.ec |  |

# Sección III.	Criterios de Evaluación y Calificación

Esta Sección contiene los criterios que el Comprador utilizará para evaluar una Oferta y determinar si los Oferentes cumplen con las calificaciones requeridas. No se emplearán factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en la presente Sección de este documento de licitación.

1.	Margen de Preferencia (IAO 33) (NO APLICA)

[Para Bienes estandarizados, normalmente no se aplica el margen de preferencia como explicado en los DDL, en cuyo caso se debe suprimir esta parte]

Si los Datos de la Licitación (DDL) así lo indican, y con el propósito de comparar las Ofertas, el Comprador otorgará un Margen de Preferencia a los Bienes fabricados en el País del Comprador, de acuerdo con los procedimientos descritos en los siguientes párrafos.

A efectos de comparación, las Ofertas se clasificarán en uno de los tres grupos siguientes:

    - Grupo A: las Ofertas de Bienes fabricados en el País del Comprador, cuando: (i) la mano de obra, las materias primas y los componentes provenientes del país del Comprador representen más del 30 % (treinta por ciento) del precio EXW, y (ii) el establecimiento donde se fabricarán o ensamblarán se ha dedicado a la fabricación o ensamblaje de esos Bienes por lo menos a partir de la fecha de la presentación de la Oferta;

    - Grupo B: todas las demás Ofertas de Bienes fabricados en el país del Comprador;

    - Grupo C: las Ofertas de Bienes de origen extranjero que ya se han importado o que han de importarse.

El Comprador revisará primero las Ofertas para confirmar que corresponden al grupo en el que los Oferentes las clasificaron al momento de preparar sus Formularios de la Oferta y Listas de Precios, o para corregir dicha clasificación, si fuera necesario.

Posteriormente, se compararán las Ofertas de cada grupo para determinar cuál tiene el costo más bajo dentro del grupo y se compararán entre sí las que tengan el costo más bajo de cada grupo. Si de ello resulta que una Oferta del Grupo A o del grupo B es la más baja, dicha Oferta será seleccionada para la adjudicación.

Si de la comparación precedente resulta que una Oferta del Grupo C tiene el costo evaluado más bajo, todas las Ofertas del Grupo C se compararán nuevamente con la Oferta con el costo evaluado más bajo del Grupo A. Únicamente a los fines de la comparación, se sumará a los costos evaluados de los Bienes de cada Oferta del Grupo C un monto equivalente al quince por ciento (15%) del precio CIP de la Oferta para Bienes ya importados o que habrán de importarse. Ambos precios deberán incluir los descuentos incondicionales y la corrección de errores aritméticos. Si la Oferta del Grupo A es la más baja, se la seleccionará para la adjudicación. En caso contrario, se seleccionará la Oferta con el costo evaluado más bajo del Grupo C.

- Oferta Más Ventajosa

El Comprador utilizará los criterios y las metodologías enumerados en los ítems 3 y 4 a continuación para determinar la Oferta Más Ventajosa. La Oferta Más Ventajosa es aquella que cumple con los criterios de calificación y que:

  - se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y

  - tiene el costo evaluado más bajo: o

  - es la Oferta mejor evaluada considerando la combinación de precio y atributos distintos al precio.

3.	Evaluación (IAO 34)

3.1.	Criterios de Evaluación (IAO 34.6)

Al evaluar el costo de una Oferta, el Comprador podrá considerar, además del precio cotizado de conformidad con las IAO 14, uno o más de los siguientes factores estipulados en las IAO 34.2(g) y en los DDL en referencia a las IAO 34.6, aplicando los métodos y criterios indicados a continuación.

- Cronograma de Entregas (según el código de Incoterms indicado en los DDL): (NO APLICA)

Los Bienes detallados en la Lista de Bienes deberán entregarse dentro del plazo aceptable (después de la fecha más temprana y antes de la fecha final, incluyendo ambas fechas) estipulado en la Sección VI, “Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. No se otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha más temprana y se considerará que las Ofertas con propuestas de entrega posteriores a la fecha final no cumplen con lo solicitado. Dentro de este plazo aceptable, se adicionará, solamente a los fines de la evaluación, un ajuste de [indique el factor de ajuste correspondiente] al Precio de la Oferta para las Ofertas que propongan entregas después de la “Primera Fecha de Entrega” indicada en la Sección VI, “Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”.

- Desviación en el Cronograma de Pagos: (NO APLICA)

[Seleccione e introduzca uno de los siguientes párrafos.

(i)	Los Oferentes cotizarán el precio de su Oferta de acuerdo con el cronograma de pagos establecido en las CEC. Las Ofertas se evaluarán sobre la base de este precio. Sin embargo, los Oferentes podrán ofrecer un cronograma de pagos alternativos e indicar qué reducción de precios desean ofrecer por dicho cronograma. El Comprador podrá considerar el cronograma de pagos alternativo y el precio reducido de la Oferta ofrecido por el Oferente seleccionado en función del precio base correspondiente al cronograma de pagos que figura en las CEC.

O bien

      - En las CEC se estipula el cronograma de pagos establecido por el Comprador. Si una Oferta se desvía de ese cronograma y dicha desviación es considerada aceptable por el Comprador, la Oferta se evaluará calculando los intereses devengados por cualesquiera pagos anteriores correspondientes a las condiciones de la Oferta comparados con los estipulados en las CEC, a una tasa anual del [inserte la tasa de ajuste correspondiente].

- Costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: (NO APLICA)

[Seleccione e introduzca uno de los siguientes párrafos.

(i)	La lista de los artículos y las cantidades de piezas ensambladas, componentes y repuestos seleccionados importantes que posiblemente se necesiten durante el período inicial de funcionamiento especificado en la instrucción de los DDL en referencia a las IAO 16.4, se presenta en la Lista de Bienes. Solamente a los fines de la evaluación, se agregará al precio de la Oferta un ajuste equivalente al costo total de estos artículos, calculado sobre la base de los precios unitarios cotizados en cada Oferta.

O bien

(i)	El Comprador preparará una lista de componentes y repuestos de alto valor y frecuencia de uso y estimará las cantidades de estos que utilizará durante el período inicial de funcionamiento de los Bienes que se especifica en la instrucción de los DDL en referencia a las IAO 16.4. Solamente a los fines de la evaluación, el costo total de estos artículos y cantidades se calculará sobre la base de los precios unitarios de los repuestos cotizados por el Oferente y se agregará al precio de la Oferta.]

(d)	Disponibilidad en el País del Comprador de repuestos y servicios posteriores a la venta para los equipos ofrecidos en la Oferta: (NO APLICA)

Solamente a los fines de la evaluación, se sumará al precio de la Oferta un monto equivalente a lo que le costaría al Comprador el establecimiento de instalaciones de servicio y existencias de repuestos mínimas si la cotización se realizara por separado.

(e)	Costos durante la vida útil: (NO APLICA)

Si así se especifica en los DDL en referencia a las IAO 34.6, se sumará al precio de la Oferta, para fines de evaluación solamente, un ajuste equivalente a los gastos adicionales en los que se incurra durante la vida útil de los Bienes a lo largo del período especificado a continuación, tales como el costo de operación y mantenimiento. El ajuste se evaluará de conformidad con la metodología establecida a continuación y la siguiente información:

[Nota al Comprador: Los costos correspondientes a la vida útil de los Bienes deben utilizarse cuando se determine que los costos de operación o de mantenimiento en los que pueda incurrirse a lo largo de la vida útil especificada de los Bienes son considerables en comparación con el costo inicial y pueden variar de una Oferta a otra. Los costos durante la vida útil se evaluarán a partir del valor neto actualizado. Si corresponde aplicar los costos durante la vida útil, especifique los factores que deben contemplarse para determinarlos a los efectos de la evaluación].

[Modifique el siguiente texto según corresponda o elimínelo si no corresponde aplicar los costos durante la vida útil].

      - cantidad de años a los fines de la determinación de los costos durante la vida útil [indique la cantidad de años];

      - la tasa de descuento que debe aplicarse para determinar el valor neto actualizado de los futuros costos de operación y de mantenimiento (costos recurrentes) es [indique la tasa de descuento];

      - los costos de operación y de mantenimiento anuales (costos recurrentes) se determinarán mediante la siguiente metodología: [indique la metodología];

      - y se exige la siguiente información a los Oferentes [incluya toda información que deban incluir los oferentes, incluidos los precios].

(f)	Rendimiento y productividad de los equipos ofrecidos: (NO APLICA)

[Seleccione e introduzca uno de los siguientes párrafos.

(i)	Rendimiento y productividad de los equipos ofrecidos. Solamente a los fines de la evaluación, se agregará al precio de la Oferta un ajuste representativo del valor capitalizado de costos de operación adicionales aplicables durante la vida útil de los Bienes, si así se dispone en la instrucción de los DDL en referencia a las IAO 34.6. El ajuste se evaluará sobre la base de la disminución de la garantía de productividad o eficiencia ofrecida en la Oferta que se encuentre por debajo de la norma de 100, utilizando la metodología que se establece a continuación.

[Indique la metodología y los criterios, si corresponde].

O bien

      - Solamente a los fines de la evaluación, se agregará un ajuste al precio de la Oferta para tener en cuenta la productividad de los Bienes cotizados en la Oferta, si así se dispone en la instrucción de los DDL en referencia a las IAO 34.6. El ajuste se evaluará sobre la base del costo por unidad de la productividad real de los Bienes cotizados en la Oferta en relación con los valores mínimos requeridos, utilizando la metodología que se establece a continuación.

[Indique la metodología y los criterios, si corresponde].

(g)	Criterios Específicos Adicionales. (NO APLICA)

[En la instrucción de los DDL en referencia a las IAO 34.6 se detallarán otros criterios específicos que se tendrán en cuenta en la evaluación y el método de evaluación. Si en la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos” se han establecido requisitos técnicos específicos sobre adquisición sustentable, indique que (i) tales requisitos se evaluarán como aprobados/desaprobados (en función de su cumplimiento), si corresponde, especifique los ajustes monetarios que deben aplicarse a los precios de la Oferta a los efectos de la comparación a cuenta de las Ofertas que superen los requisitos técnicos sobre adquisición sustentable mínimos especificados].

3.2.	Contratos Múltiples (IAO 34.4) (NO APLICA)

Si, de acuerdo con las IAO 1.1, se invita a la presentación de Ofertas para lotes individuales o para cualquier combinación de lotes, el contrato se adjudicará a los Oferentes que presenten la(s) Oferta(s) que cumplan sustancialmente con los requisitos y que ofrezcan el costo evaluado más bajo al Comprador para lotes combinados, después de considerar todas las combinaciones posibles de lotes, con sujeción al cumplimiento por parte de los Oferentes seleccionados de los criterios de calificación requeridos (en esta Sección III bajo el ítem 5.1 - Criterios de Calificación), para un lote o una combinación de lotes, según sea el caso.

Al determinar el Oferente o los Oferentes que ofrecen al Comprador el costo total evaluado más bajo para lotes combinados, el Comprador aplicará los siguientes pasos en orden secuencial:

- evaluación de lotes individuales para determinar las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos y los correspondientes costos evaluados;

- para cada lote, clasificación de las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos, comenzando por el costo evaluado más bajo para el lote en cuestión;

- aplicación a los costos evaluados enumerados en el inciso (b) de todo descuento/reducción de precio aplicable ofrecido por uno o más Oferente(s) para la adjudicación de contratos múltiples en función de los descuentos y la metodología para su aplicación que ofrece el Oferente correspondiente; y

- determinación de la adjudicación del contrato a partir de la combinación de lotes que ofrezcan al Comprador el costo total evaluado más bajo.

3.3.	Ofertas Alternativas (IAO 13.1) (NO APLICA)

Una oferta Alternativa, si estuviera permitida de acuerdo con las IAO 13.1, se evaluará de la siguiente manera:

[Indique una de las siguientes].

“Un Oferente podrá presentar una Oferta Alternativa solamente con una Oferta para el requerimiento original. El Comprador solo considerará las Ofertas Alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta para el caso base haya sido evaluada como la Oferta Más Ventajosa.”

O bien

“Un Oferente podrá presentar una Oferta Alternativa con o sin una Oferta para el requerimiento original. El Comprador considerará las Ofertas presentadas como alternativas de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas de la Sección VI, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”. Todas las Ofertas recibidas para el requerimiento original, así como la Ofertas alternativas que cumplen los requerimientos especificados, se evaluaran por sus propios méritos de acuerdo con los mismos procedimientos, especificados en las IAO 34.6.”

- Mejor Oferta Final o Negociaciones (IAO 37) (NO APLICA)

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos la que presenta la Oferta Más Ventajosa de acuerdo con las IAO 34, y, si corresponde, de evaluar cualquier Oferta Anormalmente Baja de acuerdo con las IAO 36, el Comprador podrá entablar Negociaciones antes de la adjudicación final o bien aplicar el método de Mejor Oferta Final durante la evaluación de ofertas como se establezca en los DDL en referencia a las IAO 37, empleando únicamente los siguientes requisitos: ____________ [indique los requisitos como precio, tipo de aclaraciones o modificaciones, informaciones adicionales, aspectos sociales, ambientales, innovadores o ciberseguridad].

- Calificación del Oferente (IAO 38)

  - Criterios de Calificación (IAO 38.1)

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos la que presenta la Oferta Más Ventajosa de acuerdo con las IAO 34, y, si corresponde, de evaluar cualquier Oferta Anormalmente Baja de acuerdo con las IAO 36, entablar Negociaciones o invitar a la Mejor Oferta Final, como corresponda de acuerdo con las IAO 37 el Comprador efectuará la calificación posterior del Oferente de acuerdo con las IAO 38, empleando únicamente los requisitos estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán utilizarse para evaluar las calificaciones del Oferente.

### (a)	Si el Oferente no es fabricante:

Así mismo, si el Oferente no es fabricante, pero está ofertando los Bienes en nombre del fabricante de acuerdo con el Formulario de Autorización del Fabricante (Sección V, “Formularios de la Oferta”), deberá demostrar las calificaciones (i) Capacidad financiera, (ii) Experiencia específica y capacidad técnica y (iii) Prueba documental.

#### (i)	Capacidad financiera:

El Oferente deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros:

- Facturación Promedio anual: se deberá acreditar una facturación promedio en los últimos CINCO (5) años, de al menos el 60% del monto del presupuesto referencial.

Deberá presentar copia de los Balances Generales, estados financieros o documentación equivalente auditada o declaración del impuesto a la renta, según el país de origen, de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, que demuestren, entre otros, los valores recibidos o facturados en ventas.

En el caso de participar un APCA, este en su conjunto deberá cumplir con el requisito de facturación. El miembro principal deberá aportar de manera individual al menos el cuarenta por ciento (40%) del requisito total exigido, mientras que el otro miembro deberá aportar al menos el veinte por ciento (20%) del mismo.

#### (ii)	Experiencia y capacidad técnica:

El Oferente deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos de experiencia:

| No. | Tipo | Descripción | Temporalidad | Monto Mínimo Total | Monto Mínimo por contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Experiencia Específica | El oferente deberá acreditar experiencia específica en proyectos de provisión y de soluciones de infraestructura física para Centros de Datos de misión crítica, incluyendo suministro de equipamiento, instalación, configuración, pruebas y puesta en producción, ejecutados para entidades públicas o privadas. | Durante los últimos 5 años previos a la publicación del proceso | USD 500.000,00 | USD 50.000,00 |

Nota: el oferente podrá presentar máximo diez (10) actas entrega recepción definitivas o certificados, cuyo monto individual debe ser al menos de USD 50.000,00 sin incluir impuestos y la sumatoria de toda la experiencia debe ser igual o mayor a $ 500.000,00 sin incluir impuestos.

La entidad contratante se reserva el derecho de verificar la información proporcionada por los oferentes.

La experiencia que se requiere podrá haberse obtenido en forma individual o bien por una APCA. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA, la experiencia de cada integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el documento de constitución de APCA en el que se evidencie su porcentaje de participación.

En el caso de participar un APCA, este en su conjunto deberá cumplir con el 100% del requisito de experiencia específica. El miembro principal deberá aportar de manera individual al menos el sesenta por ciento (60%) del requisito total exigido (Monto Mínimo Total USD. 300.000,00; y Monto Mínimo por contrato USD. 30.000,00), mientras que el otro miembro deberá aportar al menos el cuarenta por ciento (40%) del mismo (Monto Mínimo Total USD. 200.000,00; y Monto Mínimo por contrato USD. 20.000,00).

Los certificados de clientes deben tener al menos la siguiente información:

  - Monto del Contrato

  - Nombre o razón social de la contratista.

  - Fecha de emisión del certificado, o acta de entrega recepción definitiva (se puede adjuntar al acta de entrega recepción definitiva, el contrato como documento de sustento del alcance del proyecto).

  - Descripción del objeto del Contrato.

  - No se aceptarán otros documentos como contratos, actas de entrega recepción parcial, provisional o auto certificados.

Personal Técnico

El contratista indicará el personal que trabajará durante el cumplimiento de las labores ofertadas, dicho personal no podrá tener dos roles asignados al mismo tiempo, y como mínimo deberá contar con lo siguiente:

Certificados para el personal técnico

- Gerente de Proyecto

Formación académica

Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática, Electrónica, Eléctrica, Mecánica o carreras afines.

(Adjuntar copia simple del título o documento equivalente).

Certificaciones

Certificación vigente PMP (Project Management Professional) o equivalente, y/o Maestría o Diplomado en Gestión de Proyectos.

Adicionalmente, el Gerente de Proyecto deberá acreditar al menos una (1) certificación de capacitación emitida por el fabricante, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, en uno o más de los sistemas que conforman el proyecto, tales como:

- Sistema de climatización.

- Sistema de detección y extinción de incendios.

- Sistema de energía eléctrica y/o energía ininterrumpida (UPS).

- Sistema de control de accesos.

- Sistema de gestión y monitoreo de infraestructura.

Los certificados deberán haber sido emitidos dentro de los últimos cuatro (4) años previos a la fecha de presentación de la oferta.

Experiencia

Haber desempeñado el rol de Gerente de Proyecto en al menos dos (2) proyectos de implementación, repotenciamiento o integración de infraestructura tecnológica o infraestructura crítica para Centros de Datos, ejecutados en los últimos cinco (5) años.

Los certificados, actas o documentos presentados deberán indicar claramente:

- El nombre del profesional.

- El rol desempeñado.

- El objeto del proyecto.

- Líderes Técnicos y Técnicos Especialistas por sistema

El oferente deberá proponer personal técnico clave suficiente y especializado, garantizando la correcta ejecución del proyecto de repotenciamiento de las facilidades del Centro de Datos Principal.

Para cada uno de los sistemas que conforman el proyecto, el oferente deberá asignar un (1) Líder Técnico y un (1) Técnico Especialista, quienes deberán cumplir con los requisitos mínimos que se detallan a continuación.

El oferente deberá adjuntar en su oferta copias simples de los documentos que acrediten la formación académica, experiencia y certificaciones solicitadas.

Se aceptarán certificados y experiencias de proyectos ejecutados dentro o fuera del país.

- Sistema de Climatización (Centro de Datos Principal y Cuarto de Baterías)

- Líder Técnico – Sistema de Climatización

Formación académica

Título universitario en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o carreras afines.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de climatización, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos cuatro (4) años.

Experiencia

Participación como líder o responsable técnico en al menos dos (2) proyectos de instalación, repotenciamiento o integración de sistemas de climatización de precisión para Centros de Datos u otras infraestructuras críticas, ejecutados en los últimos cinco (5) años.

- Técnico Especialista – Sistema de Climatización

Formación académica

Título universitario o tecnológico en áreas afines a climatización, electricidad, electrónica o mecánica.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de climatización, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos tres (3) años.

Experiencia

Participación en al menos dos (2) proyectos de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas de climatización de precisión, ejecutados en los últimos cinco (5) años.

- Sistema de Detección y Extinción de Incendios

- Líder Técnico – Sistema de Detección y Extinción de Incendios

Formación académica

Título universitario en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Mecánica, Industrial o carreras afines.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de detección y extinción de incendios, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos tres (3) años.

Experiencia

Participación como líder técnico en al menos dos (2) proyectos de implementación o repotenciamiento de sistemas de detección y extinción de incendios en Centros de Datos o infraestructuras críticas, en los últimos cinco (5) años.

- Técnico Especialista – Sistema de Detección y Extinción de Incendios

Formación académica

Título universitario o tecnológico en áreas eléctricas, electrónicas o afines.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de detección y extinción de incendios, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos tres (3) años.

Experiencia

Participación en al menos dos (2) proyectos de instalación, configuración o pruebas de sistemas de detección y extinción de incendios, en los últimos cinco (5) años.

- Sistema de Control de Accesos

- Líder Técnico – Sistema de Control de Accesos

Formación académica

Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Informática o carreras afines.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de control de accesos, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos tres (3) años.

Experiencia

Participación como líder técnico en al menos dos (2) proyectos de implementación de sistemas de control de accesos en infraestructuras críticas o Centros de Datos, en los últimos cinco (5) años.

- Técnico Especialista – Sistema de Control de Accesos

Formación académica

Título universitario o tecnológico en áreas afines a sistemas, electrónica o informática.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de control de accesos, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos tres (3) años.

Experiencia

Participación en al menos dos (2) proyectos de instalación y configuración de sistemas de control de accesos, en los últimos cinco (5) años.

- Sistema de Gestión y Monitoreo de Infraestructura

- Líder Técnico – Sistema de Gestión y Monitoreo

Formación académica

Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática, Electrónica o carreras afines.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de gestión y monitoreo, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos tres (3) años.

Experiencia

Participación como líder técnico en al menos dos (2) proyectos de implementación de plataformas de monitoreo de infraestructura física (climatización, energía, incendios, accesos, video), en los últimos cinco (5) años.

- Técnico Especialista – Sistema de Gestión y Monitoreo

Formación académica

Título universitario o tecnológico en áreas afines a sistemas, electrónica o telecomunicaciones.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de gestión y monitoreo, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos tres (3) años.

Experiencia

Participación en al menos dos (2) proyectos de configuración, integración o administración de sistemas de monitoreo de infraestructura, en los últimos cinco (5) años.

- Sistema de Energía Eléctrica y Energía Ininterrumpida (UPS)

- Líder Técnico – Sistema de Energía

Formación académica

Título universitario en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o Electromecánica.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de energía eléctrica y/o UPS, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos cuatro (4) años.

Experiencia

Participación como líder técnico en al menos dos (2) proyectos de implementación o repotenciamiento de sistemas eléctricos y UPS para Centros de Datos, en los últimos cinco (5) años.

- Técnico Especialista – Sistema de Energía

Formación académica

Título universitario o tecnológico en áreas eléctricas o afines.

Certificaciones

Certificación de capacitación emitida por el fabricante en el sistema de energía eléctrica y/o UPS, correspondiente a la marca de los equipos ofertados, emitida dentro de los últimos tres (3) años.

Experiencia

Participación en al menos dos (2) proyectos de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas eléctricos y UPS, en los últimos cinco (5) años.

### INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN:

- La Comisión de Evaluación verificará el nivel de estudio en la página Web de la SENESCYT ó en la página Web del Ministerio de Educación.

- En caso de que el título sea extranjero se deberá presentar una copia simple del mismo.

- No se aceptarán autocertificaciones emitidas por el mismo personal técnico.

#### (iii)	Prueba documental:

El Oferente deberá proporcionar prueba documental que demuestre que los Bienes cumplen los siguientes requisitos en materia de experiencia:

- El oferente deberá presentar prueba documental suficiente que demuestre que los bienes y servicios ofertados cumplen con los requisitos técnicos, de calidad y de respaldo por parte de los fabricantes, conforme al objeto del presente proceso.

- Para tal efecto, el oferente deberá adjuntar, como mínimo, los siguientes documentos por cada uno de los sistemas:

- Certificado emitido directamente por el fabricante, en el que se especifique que el oferente es distribuidor autorizado, integrador certificado o representante autorizado, con relación directa con el fabricante, para la comercialización, implementación y soporte de los equipos y servicios que forman parte del presente proyecto.

- Certificado emitido directamente por el fabricante de los equipos, en el que se indique que todos los equipos, partes y piezas ofertadas son nuevas de fábrica, originales y no remanufacturadas, reacondicionadas ni usadas.

- Certificado emitido directamente por el fabricante, en el que se indique que los equipos ofertados corresponden a versiones vigentes y actualmente liberadas para su comercialización, y que contarán con soporte y continuidad tecnológica conforme a las políticas del fabricante.

- Certificado emitido directamente por el fabricante, en el que se indique que los equipos y sistemas ofertados son plenamente compatibles entre sí, y que su operación integrada cumple con los estándares y recomendaciones del fabricante.

- Certificado emitido directamente por el fabricante, en el que se indique que los equipos ofertados son compatibles con los estándares, protocolos conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del presente proceso.

### (b)	Si el Oferente es fabricante:

- Capacidad Financiera: El Oferente deberá presentar estados financieros auditados o, si no lo exige la ley del país del Oferente, otros estados financieros aceptables para el Comprador, u otros documentos, durante los últimos 5 años  antes de la fecha límite de presentación de Ofertas, que demuestren la solidez actual de la situación financiera del Oferente. Para una APCA, este requisito deberá ser cumplido por cada uno de los miembros.

- Experiencia Específica: El Oferente deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente como máximo 10 contratos (actas entrega recepción o certificados) en los últimos 5 años  antes de la fecha límite de presentación de Ofertas, cada una con un valor individual de al menos USD 50.000,00 sin incluir impuestos y la sumatoria de toda la experiencia debe ser igual o mayor a USD 500.000,00 sin incluir impuestos que se hayan completado satisfactoria y sustancialmente en proyectos de provisión y de soluciones de infraestructura física para Centros de Datos de misión crítica, incluyendo suministro de equipamiento, instalación, configuración, pruebas y puesta en producción, ejecutados para entidades públicas o privadas. Para una APCA, este requisito puede ser cumplido por todos los miembros combinados.

- Evidencia Documental: El Oferente deberá entregar prueba documental que demuestre que los Bienes que ofrece cumplen con los siguientes requisitos funcionales: Declaración simple de que todos los bienes y servicios conexos requeridos van a cumplir conforme lo señalado en las especificaciones técnicas de este pliego.

- Experiencia de fabricación y Capacidad Técnica: Para los ítems bajo el Contrato que el Oferente es un fabricante, el Oferente deberá proporcionar prueba documental para demostrar que:

- ha fabricado productos de naturaleza y complejidad similares durante al menos 5 años, antes de la fecha límite de presentación de ofertas; y

- su capacidad de producción anual de Bienes de naturaleza y complejidad similar para cada uno de los últimos 5 años antes de la fecha límite de presentación de ofertas, es al menos 2 veces las cantidades especificadas en el contrato.

Sección IV.	Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Territorios elegibles

- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.

- Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

- Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

- Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las empresas e individuos elegibles para licitar o participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

(A) Nacionalidad

(a)	Un individuo es considerado un nacional de un país miembro del Banco si cumple con los siguientes requisitos:

  - es ciudadano de un país miembro; o

  - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

(b)	Una empresa es considerada que tiene la nacionalidad de un país miembro si cumple los siguientes dos requisitos:

- esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

- más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la empresa es de propiedad de individuos o empresas de países miembros del Banco.

Todos los miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los criterios de nacionalidad que se indican arriba.

(B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Se considera que un bien ha sido producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que deban estar interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) sea funcional e independientemente de la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para financiamiento si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un país miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el bien sea un conjunto de varios bienes individuales que normalmente son empacados y vendidos comercialmente como una unidad, se considera que ese bien se origina en el país donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la empresa productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de estos.

(C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o empresa que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

# Sección V.	Formularios de la Oferta

Índice de Formularios

Carta de Oferta	65

Formulario de Información sobre el Oferente	69

Formulario de información sobre los miembros de la APCA	71

Formularios de Listas de Precios	73

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados	74

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados	75

Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador	76

Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios Conexos

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)	78

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)	80

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta	82

Autorización del Fabricante	84

##### Carta de Oferta

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO El Oferente deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Oferente y su dirección comercial. Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Oferentes en la preparación de este formulario.

Fecha de presentación de esta Oferta: [Indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].

SdO n.o: [indique el número del proceso de la SdO].

Solicitud de Oferta n.o: [indique identificación].

Alternativa n.o:[indique el número de identificación si esta es una Oferta alternativa].

Para: [indique el nombre del Comprador]

- Sin reservas: Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las IAO 8, y no tenemos reserva alguna al respecto.

- Elegibilidad: Nosotros (incluidos  accionistas principales, personal propuesto), al igual que subcontratistas, proveedores primarios, consultores, que intervienen en alguna parte del contrato cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de intereses, de acuerdo con las IAO 4. En caso de que el contrato incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco

- Declaración de Mantenimiento de la Oferta/Propuesta: No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Comprador sobre la base de la suscripción de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta/Propuesta en el País del Comprador de acuerdo con las IAO 4.6.

- Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proveer los siguientes Bienes de conformidad con el documento de licitación y de acuerdo con el Cronograma de Entregas establecido en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos: [proporcione una descripción breve de los Bienes y Servicios Conexos].

- Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el ítem (f) a continuación es: [Inserte una de las opciones siguientes según corresponda]

Opción 1, en caso de un solo lote: el precio total es [indique el precio total de la Oferta lote en cifras y en letras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas].

O bien,

Opción 2, en caso de múltiples lotes: (a) precio total de cada lote [inserte el precio total de cada lote en cifras y en letras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas], y (b) precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [inserte el precio total de todos los lotes en cifras y en letras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas].

- Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:

- Los descuentos ofrecidos son: [especifique cada descuento ofrecido].

- El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados los descuentos se detalla a continuación: [detalle la metodología que se usará para aplicar los descuentos].

- Período de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en los DDL en referencia a las IAO 18.1 (y sus enmiendas, si las hubiera), a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas establecida en los DDL en referencia a las IAO 22.1 (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá teniendo carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.

- Garantía de Cumplimiento: Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con el documento de licitación.

- Una Oferta por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Oferta como Oferentes individuales, y no estamos participando en ninguna otra Oferta ni como miembros de una APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de las IAO 4.3, sin considerar las Ofertas Alternativas presentadas de acuerdo con las IAO 13.

- Suspensión e Inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no dependemos de ninguna entidad o persona, ni somos controlados por ninguna entidad o persona que sea  objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación, impuesta por el BID bajo a un acuerdo para el reconocimiento mutuo de sanciones impuestas, firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Comprador ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- Empresa o Entidad de Propiedad Estatal: [Seleccione la opción correspondiente y elimine la otra]. [No somos una empresa o entidad de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de las IAO 4.5 y la IAO 4.2].

- Contrato Vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre nosotros hasta que las partes hayan preparado y perfeccionado un contrato formal.

- Comisiones, Gratificaciones, Honorarios: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes) hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el Proceso de Licitación o la ejecución del Contrato: [proporcione el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación a la que se haga referencia].

| Nombre del Receptor | Dirección | Propósito de la comisión o gratificación | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, insertar “ninguno”).

- Comprador no está Obligado a Aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta Más Ventajosa, ni ninguna otra Oferta que reciban.

- Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Comprador utiliza el método de Mejor Oferta Final (que podrá ser en presencia de una Autoridad de Probidad Independiente acordada con el Banco) en la evaluación de Ofertas o utiliza Negociaciones (que deberá ser en presencia de una Autoridad de Probidad Independiente acordada con el Banco) en la adjudicación final, la Autoridad de Probidad Independiente, si procede, contratada por el Comprador actuará para observar e informar sobre este proceso.

- Prácticas Prohibidas: Prácticas Prohibidas: Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra o haya incurrido en Prácticas Prohibidas. con relación a este proceso de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato.

- Formulario de Propiedad Efectiva: Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, de especificarse así en el DDL. El Comprador publicará como parte de la Notificación de Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.

Nombre del Oferente*: [proporcione el nombre completo del Oferente].

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente**: [proporcione el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Oferta].

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta: [indique el cargo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [indique la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores].

Fecha de la firma: El día [indique la fecha de la firma] del mes [indique mes] del año [indique año].

*	En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

**	La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

##### FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos].

Fecha: [indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].

SdO n.: [Indique el número del proceso de la SdO].

Alternativa n.: [indique el n. de identificación, si esta es una oferta alternativa].

Página _______ de ______ páginas

- Nombre del Oferente: [indique el nombre jurídico del Oferente].

- Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada miembro: [indique el nombre jurídico de cada miembro de la APCA].

- País donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse: [indique el país donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse].

- Año de registro del Oferente: [indique el año de registro del Oferente].

- Dirección del Oferente en el país donde está registrado: [indique el domicilio legal del Oferente en el país donde está registrado].

- Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indique el nombre del representante autorizado]. Dirección: [indique la dirección del representante autorizado]. Números de teléfono: [indique los números de teléfono del representante autorizado]. Dirección de correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado].

- Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas que correspondan]  Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación), o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con las IAO 4.1.  Si se trata de una APCA, carta de intención de formar la APCA, o el Acuerdo de APCA, de conformidad con las IAO 11.2.  Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con las IAO 4.5, documentación que acredite: - su autonomía jurídica y financiera, - su operación conforme al Derecho comercial, - que el Oferente no se encuentra bajo la supervisión del Comprador. - Se incluye el organigrama y la lista de los miembros del Directorio.

##### FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA APCA

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la APCA].

Fecha: [indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].

SdO n.o: [indique el número de la SdO].

Alternativa n.o: [indique el número de identificación, si esta es una Oferta Alternativa].

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre del Oferente [indique el nombre jurídico del Oferente].

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA [indique el nombre jurídico del miembro de la APCA].

3. Nombre del país de registro del miembro de la APCA [indique el nombre del país de registro del miembro de la APCA].

4. Año de registro del miembro de la APCA: [indique el año de registro del miembro de la APCA].

5. Dirección del miembro de la APCA en el país donde está registrado: [domicilio legal del miembro de la APCA en el país donde está registrado].

6. Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA: Nombre: [indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]. Dirección: [indique la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA]. Números de teléfono: [indique los números de teléfono del representante autorizado del miembro de la APCA]. Dirección de correo electrónico: [indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA].

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: [marque las casillas que correspondan].  Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación) o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con las IAO 4.1.  Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho comercial y que no se encuentra bajo la supervisión del Comprador, de conformidad con las IAO 4.5. 8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio.

##### FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos].

| ##### LISTA DE PRECIOS: BIENES FABRICADOS FUERA DEL PAÍS DEL COMPRADOR A SER IMPORTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ofertas del Grupo C, Bienes que se importarán) Monedas de acuerdo con las IAO 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: _______________________ SdO n.o: _____________________ Alternativa n.o: ________________ Página n.o______ de ______ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| No. de artículo | Descripción de los Bienes | País de origen | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio unitario CIP de acuerdo con las IAO 14.8(b)(i) | Precio CIP por artículo (Col. 5 x 6) | Costo total por trámite de importación | Costo total por transporte hacia el destino |  | Precio total DDP por artículo de acuerdo con la IAO 14.8 (b) (i) (Col. 7 + 8 + 9) |  |
| [Indique el número del artículo]. | [Indique el nombre de los Bienes]. | [Indique el país de origen de los Bienes]. | [Indique la Fecha de Entrega ofertada]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique el precio CIP por unidad]. | [Indique el precio total CIP por artículo]. | [Indique el precio correspondiente por artículo]. | [Indique el precio correspondiente por artículo]. |  | [Indique el precio total de artículo]. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Precio Total |  |  |  |  |
| Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha: [indique la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ##### LISTA DE PRECIOS: BIENES FABRICADOS FUERA DEL PAÍS DEL COMPRADOR, PREVIAMENTE IMPORTADOS* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Ofertas Grupo C, Bienes ya importados) Monedas de acuerdo con las IAO 15 |  |  |  |  |  | Fecha: _______________________ SdO n.o: _____________________ Alternativa n.: ________________ Página n.o ______ de ______ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N.de artículo | Descripción de los Bienes | País de origen | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio unitario, incluyendo deberes de aduana e impuestos de importación pagados de acuerdo con las IAO 14.8(c)(i) | Deberes de aduana e impuestos de importación pagados por unidad de acuerdo con las IAO14.8(c)(ii) (respaldado con documentos) | Precio unitario neto, sin incluir deberes de aduana e impuestos de importación pagados de acuerdo con las IAO 14.8(c)(iii) (Col. 6 menos Col.7) | Precio por artículo neto, sin incluir deberes de aduana e impuestos de importación, de acuerdo con las IAO 14.8(c)(i) (Col. 58) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los Bienes al destino final establecido en los DDL de acuerdo con las IAO 14.8(c)(v) | Impuestos sobre la venta y otros impuestos pagados o por pagar sobre el artículo, si el Contrato es adjudicado de acuerdo con las IAO 14.8(c)(iv) | Precio Total por artículo (Col. 9 + 10) |
| [Indique el número del artículo]. | [Indique el nombre de los Bienes]. | [Indique el país de origen de los Bienes]. | [Indique la Fecha de Entrega ofertada]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique el precio unitario por unidad]. | [Indique los deberes de aduana e impuestos de importación pagados por unidad]. | [Indique precio unitario CIP neto, sin incluir deberes de aduana e impuestos de importación]. | [Indique precios CIP por artículo neto sin incluir deberes de aduana e impuestos de importación]. | [Indique precio por transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador]. | [Indique los impuestos sobre la venta y otros impuestos pagaderos sobre el artículo si el Contrato es adjudicado]. | [Indique el precio total por artículo]. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio total de la Oferta |  |
| Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* [Para Bienes importados previamente, el precio cotizado debe ser distinguible del valor original de importación de estos Bienes declarados en la aduana y debe incluir cualquier reembolso o remarcación del agente local o representante y todos los costos locales, excepto impuestos y obligaciones de importación, que el Comprador haya pagado o deba pagar. Como aclaración, se solicitará a los Oferentes que coticen el precio incluyendo las tasas de importación y, adicionalmente, proveer las tasas de importación y el precio neto de obligaciones de importación, el cual será la diferencia entre esos valores].

##### LISTA DE PRECIOS: BIENES FABRICADOS EN EL PAÍS DEL COMPRADOR

| País del Comprador ______________________ |  |  |  | (Ofertas de los Grupos A y B) Monedas de acuerdo con las IAO 15 |  |  |  | Fecha: _______________________ SdO n.: _____________________ Alternativa n.: ________________ Página n. ______ de ______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N.de artículo | Descripción de los Bienes | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio unitario EXW de cada artículo | Precio total EXW por cada artículo (col. 45) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para enviar los Bienes al destino final | Costo de la mano de obra local, la materia prima y los componentes de origen en el País del Comprador (% de la col. 5) | Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado de acuerdo con las IAO 14.8(a)(ii) | Precio total por artículo (col. 6 + 7) |
| [Indique el número del artículo]. | [Indique el nombre de los Bienes]. | [Indique la Fecha de Entrega ofertada]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique precio unitario EXW]. | [Indique precio total EXW por cada artículo]. | [Indique el precio correspondiente por artículo]. | [Indique el costo de la mano de obra local, materia prima y componentes de origen en el País del Comprador como % del precio EXW de cada artículo]. | [Indique impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado]. | [Indique precio total por artículo]. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Precio Total |  |
| Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha: [indique fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PRECIO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO: SERVICIOS CONEXOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Monedas de acuerdo con las IAO 15 |  |  |  | Fecha: _______________________ SdO n.: _____________________ Alternativa n.: ________________ Página n. ______ de ______ |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicio N. | Descripción de los servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para transportar los Bienes a su destino final) |  | País de origen | Fecha de entrega en el lugar de destino final | Cantidad y unidad física | Precio unitario | Precio total por servicio (Col. 5 x 6 o un estimado) |
| [Indique número del servicio]. | [Indique el nombre de los servicios]. |  | [Indique el país de origen de los servicios]. | [Indique la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio]. | [Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida]. | [Indique el precio unitario por artículo]. | [Indique precio total por artículo]. |
|  |  |  |  |  | Precio total de la Oferta |  |  |
| Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha: [indique fecha] |  |  |  |  |  |  |  |

##### GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

(Garantía Bancaria)

NO APLICA

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]

[El banco/Oferente completará este formulario de garantía bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes].

Garante: [indique el nombre del banco comercial, y la dirección de la sucursal que emite la garantía, salvo si figure en el membrete].

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Comprador]

SdO n.o: [indique el número de referencia de la SdO]

Oferta Alternativa n.o: [indique el número de identificación si esta es una Oferta Alternativa]

Fecha: [indique la fecha de emisión]

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N.o: [indique el número de referencia de la Garantía]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; [indique el nombre del Oferente; en el caso de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el nombre de esta (legalmente constituida o en proceso de constitución) o los nombres de todos sus miembros, en su defecto], (en adelante denominado “el Solicitante”) les ha presentado o presentará al Beneficiario su Oferta (en adelante denominada “la Oferta”) para la celebración del [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] en virtud de la Solicitud de la Oferta n. [indique el número de la SdO] (“la SdO”).

ASIMISMO, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Solicitante, nosotros [indique el nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma(s), que no exceda(n) un monto total de____ [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Beneficiario o su equivalente en una moneda extranjera de libre convertibilidad] ([indique la cifra en palabras]) al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito del Beneficiario, acompañada de una declaración escrita del Beneficiario, ya sea en la misma solicitud o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la solicitud, en el que se indique que el Solicitante:

  - ha retirado su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta establecida por el Solicitante en la Carta de la Oferta o durante cualquier prórroga de esta que el Solicitante hubiera establecido; o

  - no acepta la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) del documento de licitación; o

  - habiéndole notificado el Beneficiario de la aceptación de su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta, (i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO del documento de licitación del Beneficiario.

Esta Garantía expirará: (a) si el Solicitante es el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio Contractual firmado por el Solicitante y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor del Beneficiario en relación con dicho Convenio Contractual o (b si el Solicitante no es el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) recibamos una copia de la notificación del Beneficiario al Solicitante en la que se le comuniquen los resultados del proceso de licitación, o (ii) transcurran 28 días una vez finalizado el Período de Validez de la Oferta. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre Garantías a Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la CCI n.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el Artículo 15(a).

_____________________________________________________

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

Nota 1: [Para información del Organismo Ejecutor: El artículo 15(a) establece: “Condiciones del requerimiento: (a) Un requerimiento de una garantía debe ser acompañado de aquellos documentos que la garantía especifique, y en cualquier caso de una declaración del Beneficiario indicado en qué aspecto el Solicitante ha incumplido sus obligaciones respecto a la relación subyacente. Esta declaración puede formar parte del requerimiento o constituir un documento independiente y firmado que acompañe o identifique el requerimiento.]

Nota 2: El texto en letra cursiva tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

##### GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

##### (Fianza)

NO APLICA

[El FIADOR deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA N. _________________[indique el número de la fianza].

POR ESTA FIANZA [indique nombre del Oferente, en el caso de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) será el nombre de esta (legalmente constituida o en proceso de constitución) o los nombres de todos sus miembros, en su defecto], obrando en calidad de Mandante (en adelante, “el Mandante”), y [nombre, denominación legal y dirección del Fiador], autorizado para operar en [indique nombre del País del Comprador], y quien obre como Fiador (en adelante, “el Fiador”) por este instrumento se obligan y se comprometen firmemente con [nombre del Comprador] como Demandante (en adelante, “el Comprador”) por el monto de [indique el monto de la Fianza en cifras expresado en la moneda del País del Comprador o su equivalente en una moneda extranjera de libre convertibilidad] ([indique la cifra en palabras]), a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Mandante y el Fiador antes mencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado o presentará al Comprador una Oferta escrita con fecha [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para la provisión de [indique el nombre y/o la descripción de los Bienes] (en adelante, “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que, si el Mandante:

  - ha retirado su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta establecido por el Mandante en la Carta de la Oferta (en adelante, “el Periodo de Validez de la Oferta”) o durante cualquier prórroga de este período que el Mandante hubiera establecido; o

  - no acepta la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) del documento de licitación; o

  - habiendo sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Comprador antes de la fecha de expiración de la validez de esta, o cualquier prórroga aceptada por el Mandante, (i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con las Instrucciones a los Oferentes (“las IAO”) del documento de licitación del Comprador;

entonces, el Fiador procederá inmediatamente a pagar al Comprador, como máximo, la(s) suma(s) antes mencionada(s) al recibir la primera solicitud por escrito de este, sin que el Comprador deba sustentar su demanda, siempre y cuando manifieste que esta se encuentra motivada por cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, especificando cuál de ellas ha tenido lugar.

Por medio del presente, el Fiador conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta 28 días después del vencimiento del Período de Validez de la Oferta tal como se establece en la Carta de la Oferta o cualquier prórroga proporcionada por el Mandante.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Fiador han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Mandante(s): 	 Fiador:

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s)	[firma(s) del (de los) representante(s)

autorizado(s)	autorizado(s)

________________________________	_____________________________________

[indique el nombre y cargo en letra de imprenta]	[indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

Nota: Los textos en cursiva se incluyen al solo efecto de preparar el presente formulario y deben ser eliminados en el texto final.

##### DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes].

Fecha: [indique día, mes y año de presentación de la Oferta]

SdO n.: [número del proceso de la SdO]

Alternativa n.o: [indique el n.o de identificación si se trata de una Oferta Alternativa]

Para: [indique el nombre completo del Comprador].

Nosotros, los suscriptos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación o presentar Ofertas de cualquier contrato con el Comprador por un período de 3 años contado a partir de la fecha de notificación de la inelegibilidad si incumplimos nuestra(s) obligación(es) derivada(s) de la(s) condición(es) de la Oferta, sea porque:

        - hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de la Oferta establecida por el Oferente en la Carta de Oferta o durante cualquier prórroga de esta que el Oferente hubiera establecido; o

        - no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) del documento de licitación; o

        - habiendo sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Comprador antes de la fecha de expiración del Período de Validez de la misma, o cualquier prórroga aceptada por el Mandante, (i) no hemos firmado el Convenio Contractual, o (ii) no hemos suministrado la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con las Instrucciones a los Oferentes (“las IAO”) del documento de licitación del Comprador.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

Entendemos también que, si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en las IAO 11.2.

Nombre del Oferente:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente:

___________________________________________________________________________

Cargo de la persona firmante de la Oferta:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

##### AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membretado del Fabricante y deberá estar firmada por una persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan jurídicamente al Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su Oferta, si así se establece en los DDL].

Fecha: [indique día, mes y año de presentación de la Oferta].

SdO n.o: [indique el número del proceso de la SdO].

Alternativa n.o: [indique el n. de identificación si se trata de una Oferta Alternativa].

Para: [indique el nombre completo del Comprador].

POR CUANTO

Nosotros [indique nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los Bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas], autorizamos mediante el presente a [indique el nombre completo del Oferente] a presentar una Oferta con el propósito de suministrar los siguientes Bienes de nuestra fabricación [nombre y breve descripción de los Bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 28 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto de los Bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: [indique firma de los representantes autorizados del Fabricante].

Nombre: [indique el nombre completo de los representantes autorizados del Fabricante].

Cargo: [indique el cargo].

Fechado el día ____________ de __________________del año _______ [fecha de la firma].

SEGUNDA PARTE. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

# Sección VI.	Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Índice de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas	88

2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento	89

3. Especificaciones Técnicas	90

| 1. LISTA DE BIENES Y CRONOGRAMA DE ENTREGAS [El Comprador completará este cuadro, excepto la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Oferente”, que deberá ser completada por el Oferente]. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. de artículo | Descripción de los Bienes | Cantidad | Unidad física | Lugar de Destino final (Sitio del Proyecto), según se indica en los DDL | Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha más temprana de entrega | Fecha límite de entrega | Fecha de entrega ofrecida por el Oferente [la proporcionará el Oferente] |
| 1 | Sistema de climatización del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | N/A | Hasta ciento treinta (130) días calendario contados a partir del día siguiente de partir del día siguiente de la suscripción del contrato |  |
| 2 | Sistema de control de accesos del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | N/A | Hasta ciento treinta (130) días calendario contados a partir del día siguiente de partir del día siguiente de la suscripción del contrato |  |
| 3 | Sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | N/A | Hasta ciento treinta (130) días calendario contados a partir del día siguiente de partir del día siguiente de la suscripción del contrato |  |
| 4 | Sistema de gestión y monitoreo de alarmas del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | N/A | Hasta ciento treinta (130) días calendario contados a partir del día siguiente de partir del día siguiente de la suscripción del contrato |  |
| 5 | Sistema de energía (Distribución Eléctrica y UPS) del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | N/A | Hasta ciento treinta (130) días calendario contados a partir del día siguiente de partir del día siguiente de la suscripción del contrato |  |
| 6 | Sistema de climatización en el cuarto de baterías | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | N/A | Hasta ciento treinta (130) días calendario contados a partir del día siguiente de partir del día siguiente de la suscripción del contrato |  |
| 7 | Contención de pasillo frío asociado al Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | N/A | Hasta ciento treinta (130) días calendario contados a partir del día siguiente de partir del día siguiente de la suscripción del contrato |  |

| 2.LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio | Descripción del Servicio | Cantidad | Unidad física | Lugar donde los servicios serán prestados | Fechas finales de cumplimiento de los servicios |
| 1 | Sistema de climatización del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | Los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha será hasta ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones del pliego. Esto es independiente de la garantía técnica requerida que es de mínimo 3 años y conforme lo requerido en las Especificaciones Técnicas del pliego. |
| 2 | Sistema de control de accesos del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | Los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha será hasta ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones del pliego. Esto es independiente de la garantía técnica requerida que es de mínimo 3 años y conforme lo requerido en las Especificaciones Técnicas del pliego. |
| 3 | Sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | Los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha será hasta ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones del pliego. Esto es independiente de la garantía técnica requerida que es de mínimo 3 años y conforme lo requerido en las Especificaciones Técnicas del pliego. |
| 4 | Sistema de gestión y monitoreo de alarmas del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | Los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha será hasta ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones del pliego. Esto es independiente de la garantía técnica requerida que es de mínimo 3 años y conforme lo requerido en las Especificaciones Técnicas del pliego. |
| 5 | Sistema de energía (Distribución Eléctrica y UPS) del Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | Los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha será hasta ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones del pliego. Esto es independiente de la garantía técnica requerida que es de mínimo 3 años y conforme lo requerido en las Especificaciones Técnicas del pliego. |
| 6 | Sistema de climatización en el cuarto de baterías | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | Los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha será hasta ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones del pliego. Esto es independiente de la garantía técnica requerida que es de mínimo 3 años y conforme lo requerido en las Especificaciones Técnicas del pliego. |
| 7 | Contención de pasillo frío asociado al Centro de Datos Principal | Debido a los criterios funcionales y técnicos se debe regir a los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas de este pliego | Unidad | Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito | Los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha será hasta ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones del pliego. Esto es independiente de la garantía técnica requerida que es de mínimo 3 años y conforme lo requerido en las Especificaciones Técnicas del pliego. |

3.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Alcance

La presente contratación comprende el suministro, instalación, configuración, integración y puesta en operación de la solución de repotenciamiento de las facilidades del Centro de Datos Principal (CDP) del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

El alcance contempla:

- Provisión de equipos nuevos de fábrica, originales, vigentes y con garantía técnica correspondientes a:

  - Sistema de climatización de precisión del Centro de Datos Principal.

  - Sistema de climatización del Cuarto de Baterías.

  - Sistema de detección y extinción de incendios.

  - Sistema de control de accesos y puerta de seguridad.

  - Sistema de gestión y monitoreo de alarmas, incluyendo monitoreo ambiental y video.

  - Sistema de distribución eléctrica.

  - Sistemas de energía ininterrumpida (UPS) y bancos de baterías.

- Servicios conexos

  - Desinstalación y retiro controlado de equipos y componentes existentes que serán reemplazados

  - Ejecución de actividades eléctricas, mecánicas y de adecuación para la correcta implementación de la solución.

  - Instalación física, configuración, integración y calibración de todos los sistemas repotenciados.

  - Integración funcional entre los sistemas de climatización, incendios, control de accesos, monitoreo y energía.

  - Suministro e instalación de toda la infraestructura de conectividad, canalización, cableado, rotulación y ordenamiento requerido.

  - Ejecución de pruebas técnicas, funcionales y de integración, sin poner en riesgo la infraestructura de misión crítica.

- Entrega de los sistemas completamente operativos, configurados y validados.

- Garantía técnica que incluya actividades preventivas y correctivas para el adecuado funcionamiento de los equipos, sin costo adicional para la institución.

- Transferencia de conocimiento para la adecuada operación de la solución implementada.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Consideraciones Generales

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega de los productos y servicios requeridos, el contratista deberá especificar el número de página del catálogo o manual del fabricante donde se pueda validar cada característica técnica de la marca ofertada.

El suministro, instalación, integración, puesta en marcha y soporte de cada sistema ofertado deberán ser realizados por el fabricante de los equipos ofertados, su distribuidor autorizado vigente en el Ecuador, o por un integrador o empresa instaladora debidamente certificada y autorizada por el fabricante.

## Requisitos mandatorios

El contratista será responsable de la entrega e implementación de la solución integral para el repotenciamiento de las facilidades del Centro de Datos Principal (CDP) del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, es decir, el contrato será ejecutado completamente con responsabilidad del contratista bajo la supervisión y en coordinación con el administrador de contrato. Esto incluye:

- Adquisición, reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de nuevos equipos de aire acondicionado de precisión, garantizando su compatibilidad y su integración óptima en el sistema de climatización, conforme a los estándares técnicos y mejores prácticas de TI para centros de datos de misión crítica.

- Adquisición, instalación y actualización de los sistemas de control de acceso, detección y extinción de incendios, gestión y monitoreo de alarmas, mediante la incorporación de soluciones tecnológicas modernas, que refuercen la seguridad física, y permitan la supervisión centralizada de eventos críticos, con equipo nuevos y plenamente integrados.

- Ejecución de pruebas técnicas y de funcionamiento a satisfacción del MDEP para cada uno de los sistemas repotenciados, verificando su correcto desempeño antes de la entrega final y de conformidad con los requisitos técnicos solicitados. Las pruebas no podrán por ningún motivo poner en riesgo la infraestructura de misión crítica alojada en el interior del Centro de Datos Principal.

- Durante la vigencia del contrato y hasta la finalización de la garantía técnica de la solución, el contratista deberá garantizar el funcionamiento de los sistemas, incluyendo soporte técnico, mantenimientos preventivos y correctivos, suministros de repuestos originales y atención especializada sin costo adicional para la entidad. Referirse a la metodología de trabajo.

- Ejecución de obras civiles y adecuaciones necesarias, garantizando la integridad, seguridad y limpieza de las instalaciones del Centro de Datos Principal, durante y después de la intervención, y asegurando que los espacios intervenidos queden al menos en las mismas condiciones en que encontraban previamente.

- Entrega, instalación y configuración de todos los componentes ofertados al interior del Centro de Datos Principal, asegurando que cada sistema repotenciado opere bajo condiciones óptimas y conforme a las especificaciones técnicas detalladas.

- Inclusión de todos los costos necesarios para la solución integral en el valor de la oferta presentada, abarcando adquisición, logística, instalación, configuración, pruebas, adecuaciones, garantía y soporte técnicos especializado.

- Consideración de todas las instalaciones eléctricas requeridas, conforme a las recomendaciones técnica del fabricante, incluyendo tableros eléctricos y las protecciones mínimas necesarias para salvaguardar la operación de los equipos nuevos de cada sistema que conforma las facilidades .

- Como parte del sistema de gestión y monitoreo de alarmas, se deberá incorporar elementos que permita la retención del al menos un mes (30 días) de video, asegurando la disponibilidad de registros audiovisuales para la supervisión y repuesta ante incidentes, conforme a las mejores prácticas de TI para centros de datos de misión crítica.

- El contratista deberá diseñar, suministrar, instalar, configurar y dejar completamente operativo toda la infraestructura de conectividad y comunicaciones necesaria para garantizar el funcionamiento correcto, integrado y continuo de todos los sistemas repotenciados de las facilidades del Centro de Datos Principal, así como el envío oportuno de alertas y notificaciones. Esta infraestructura deberá permitir la comunicación entre todos los componentes de los sistemas implementados, incluyendo, sistema de climatización, control de accesos, gestión y monitoreo de alarmas, video, detección y extinción de incendios, y energía.

- A partir de la suscripción del contrato y hasta que se realice la repotenciamiento de las facilidades del Centro de Datos Principal, el contratista deberá asegurar el funcionamiento de los sistemas que son objeto de la repotenciación que brindan servicio al Centro de Datos Principal, contando con los repuestos o equipo de contingencia en caso de ser requerido sin consto adicional para esta Cartera de Estado. En el caso de que existan o surjan problemas con los sistemas y estos no puedan ser reparados de manera inmediata, el contratista instalará en calidad de préstamo sin costo el o los equipos de capacidad suficiente y especificaciones técnicas compatibles para esta Cartera de Estado.

- Durante el tiempo que dure la implementación, es necesario que el contratista garantice las condiciones ambientales de temperatura, humedad y de energía eléctrica y limpieza dentro del Centro de Datos Principal y del Cuarto de baterías, a fin de salvaguardar su correcto funcionamiento y evitar daños al equipamiento que posee el MDEP en estas instalaciones.

## Sistema de climatización del Centro de Datos Principal

El nuevo sistema de climatización deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos y operativos:

- La capacidad total del sistema de climatización deberá ser igual o superior a 100 kW (341300 BTU/h) @ 26°C y 35% RH, garantizados a la altura de Quito (igual o superior 2.800 m.s.n.m). Cada uno de los equipos de aire acondicionado de precisión que integra el sistema deberá operar en configuración de alternancia y redundancia, de modo que, ante la inoperatividad de uno de los equipos (ya sea por descanso, mantenimiento o por fuera de servicio), el sistema de climatización garantice en todo momento la entrega de los 100 kW (341.300 BTU/h) @ 26°C y 35% RH a la altura de Quito.

- Es obligatorio presentar el reporte de los cálculos de capacidad avalados por el fabricante (software de selección del fabricante) a la altura de igual o superior a 2.800 msnm, 26°C de temperatura de retorno interior, 35% humedad relativa, y 28°C de temperatura exterior.

- Los equipos de aire acondicionado de precisión que conformen el sistema de climatización deberán ser de la misma marca y 100 % compatibles entre sí, de manera que funcionen como un único sistema integrado, operando en configuración redundante y alternante.

- Control y monitoreo: permite la supervisión remota de parámetros operativos.

- Los equipos de aire acondicionado de precisión ofertados estarán bajo la responsabilidad del contratista mientras no estén ubicados físicamente en el Centro de Datos Principal del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la ciudad de Quito.

- Los equipos de aire acondicionado de precisión ofertado serán entregado, instalado y configurado en el Centro de Datos Principal del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

- Los componentes ofertados deben ser el último modelo liberado para la venta por el fabricante y que con las especificaciones técnicas indicadas.

- Desmontaje de los equipos existentes.

| Especificaciones técnicas de los equipos de aire acondicionado de precisión ofertados para el Centro de Datos Principal |  |
| --- | --- |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Cantidad | Indicar (mínimo 2 equipos o más) |
| Marca | Indicar |
| Modelo | Indicar Los equipos de aire acondicionado de precisión ofertados deben ser el último modelo liberado para la venta por el fabricante y que cumpla con las especificaciones técnicas indicadas. |
| Año de fabricación | Año de fabricación igual o posterior al año de suscripción del contrato. Nuevo de fábrica. No se aceptarán unidades remanufacturadas. |
| Procedencia | Indicar. |
| Características Generales | Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado de precisión para el Centro de Datos Principal. |
|  | El sistema de climatización del Centro de Datos Principal deberá estar conformado por equipos de aire acondicionado de precisión completamente nuevos, todos de la misma marca y 100 % compatibles entre sí. Estos equipos deberán operar como un único sistema integrado, en configuración redundante y alternante, garantizando gestión centralizada. Es decir, los equipos nuevos no deben trabajar de manera independiente. |
|  | Cada equipo de aire acondicionado de precisión deberá integrarse de forma nativa para operar como único sistema de climatización, sin requerir dispositivos externos adicionales. De tal manera que se permita la administración, control y monitoreo en el que se podrá verificar las condiciones operativas de cada equipo, los parámetros de programación, y el establecimiento de rutinas de operación conforme a los requerimientos de la Institución. |
|  | Cada equipo deberá ser capaz de enfriar, calentar, humificar, deshumificar y filtrar el aire según las condiciones del área, manteniendo un control permanente de la humedad relativa y la temperatura. |
|  | Los equipos deben tener la capacidad de comunicarse nativa entre sí, a fin de manejar alternancia de los equipos (rotación de funcionamiento) así como redundancia operativa. El contratista deberá incluir información técnica que avale lo solicitado. |
|  | La evaporadora de cada equipo deberá ser instalada al interior del Centro de Datos Principal y será del tipo descarga hacia el piso falso y retorno por la parte superior. |
|  | La evaporadora de cada equipo debe ser ubicada sobre una base independiente del piso falso. |
|  | La condensadora de cada equipo debe ser instalada en la terraza aledaña que dispone el edificio. |
|  | Cada equipo de aire acondicionado de precisión debe ser de mínimo de un circuito de refrigeración. |
|  | Cada equipo de aire acondicionado de precisión deberá estar equipado con un control microprocesado nativo, integrado directamente en el propio equipo. |
|  | Cada equipo debe integrarse al sistema de climatización y al sistema de detección y extinción de incendios, permitiendo una comunicación entre estos sistemas. La configuración deberá garantizar que, en caso de detectarse un conato de incendio, el sistema de detección y extinción de incendios envíe una señal prioritaria para apagar el sistema de climatización de forma inmediata. |
| Visualización y Notificación de alarmas del sistema de climatización | Para la visualización y notificación de alertas de los equipos, permitiendo la administración, control, verificación de las condiciones operativas de los equipos de aire de precisión. |
|  | Deberá notificar como mínimo las siguientes alertas de cada uno de los equipos del sistema de climatización: - Alta temperatura - Baja temperatura - Alta y baja humedad - Alta presión de refrigerante - Baja presión de refrigerante - Filtro obstruido - Pérdida de flujo de aire - Pérdida de energía. |
|  | Debe enviar las alertas hacia una o varias direcciones de correo electrónico. |
| Dimensionamiento de los equipos de Aire Acondicionado de Precisión. | Se requiere un equipo de aire acondicionado de precisión del tipo perimetral. |
| Capacidad de cada equipo del aire acondicionado de precisión | Indicar. La capacidad de cada equipo deber indicado en kW/@26ºC y a 35 % RH igual o superior a 2.800 metros sobre el nivel del mar, lo cual deberá ser comprobable en catálogos o cálculos realizados con el software del fabricante. |
| Capacidad total del sistema de climatización | La capacidad total del sistema de climatización deberá ser igual o superior a 100 kW (341300 BTU/h) @ 26°C y 35% RH, garantizados igual o superior a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta capacidad deberá mantenerse en todo momento, incluso si uno de los equipos de aire acondicionado de precisión se encuentra inoperativo. El sistema de climatización debe asegurar la entrega continua de los 100 kW (341.300 BTU/h) @ 26°C y 35% RH a la altura de Quito (igual o superior a 2.800 m s.n.m.). Esta capacidad total, deberá ser garantizada incluso, sí uno de los equipos de aire acondicionado de precisión se encuentra inoperativo, por lo que el sistema de climatización debe ser seguir entregando en todo momento los 100 kW (341.300 BTU/h) @ 26°C y 35% RH a la altura de Quito (2.800 m.s.n.m). |
| Capacidad Mínima de enfriamiento a la altura de Quito del sistema de climatización. | Capacidad sensible mínima: 100 kW / 341.300BTU/h @26ºC y 35% Rh garantizados a la altura de Quito (2.800 m s.n.m.). Las condensadoras deben estar dimensionada para soportar una temperatura exterior de hasta 28°C. |
|  | Es obligatorio presentar el reporte de los cálculos de capacidad avalados por el fabricante (software de selección del fabricante) a la altura igual o superior de 2.800 msnm, 26°C de temperatura de retorno interior, 35% humedad relativa, y 28°C de temperatura exterior. |
| Características del Centro de Datos Principal | El cuarto donde se ubicarán los equipos de aire acondicionado de precisión dispone de piso falso. |
| Especificaciones Eléctricas. | Alimentación eléctrica: Equipos alimentados a 208/220 VAC, 3 Fases, 60 Hz. |
|  | Las evaporadoras deben tener un switch de desconexión principal para el equipo. |
|  | Las evaporadoras deben tener como mínimo switches de desconexión para todos y cada uno de los subsistemas que lo componen: compresor, cada ventilador, humidificador y control. |
|  | Los switches deben ser regulables en corriente, tipo guardamotor permitiendo tener un control de una sobrecarga eléctrica en cualquier subsistema desconectándose inmediatamente. |
|  | El equipo debe ser capaz de arranques automáticos después de un corte de energía. |
|  | Provisión de acometidas eléctricas y provisión de un breaker principal acorde a la capacidad requerida de la solución, mismo que debe estar ubicado en el TABLERO SECUNDARIO DE DISTRIBUCIÓN TDS #3. |
|  | Provisión de un tablero eléctrico de distribución único para el sistema de climatización de precisión acorde a la capacidad requerida de la solución, mismo que deberá ser ubicado en el Centro de Datos Principal. |
| Especificaciones Mecánicas | Sistema de filtraje del 30% ASHRAE o su equivalente. |
|  | Equipado con refrigerante Ecológico R407C o R410A o similar. |
|  | Las evaporadoras deben incluir al menos 1 compresor del tipo Scroll e incluir un acumulador de líquido refrigerante. |
|  | Las evaporadora debe disponer de ventiladores directamente acoplados al motor, sin el uso de bandas ni poleas para mejorar la eficiencia mecánica y de velocidad variable tipo EC-FAN (ventilador de conmutación electrónica). |
|  | Flujo de aire mínimo por equipo: indicar el valor en metros cúbicos por hora [m3/h] |
|  | Flujo de aire mínimo del sistema de climatización es de 24000 [m3/h] (metros cúbicos por hora). |
|  | El equipo de aire acondicionad de precisión debe disponer de al menos: - Un circuito de refrigeración. - Un filtro deshidratador por cada circuito. - Un visor de humedad por cada circuito. - Presostatos de alta y de baja presión por cada circuito de refrigeración. - La evaporadora en su interior dispondrá de válvula de expansión electrónica. |
| Control por microprocesador | El control de la evaporadora de cada equipo debe disponer de una pantalla que permita controlar de forma precisa la temperatura y de humedad, así como la visualización de sus eventos históricos. |
|  | La unidad evaporadora de cada equipo deberá tener contactos para apagado remoto en caso de emergencia. |
|  | Se deberá realizar las instalaciones de control desde los equipos de climatización hasta el módulo de control de detección y extinción de incendios. |
|  | Deben permitir el control y monitoreo de cada equipo de aire acondicionado de precisión. |
|  | La velocidad de los ventiladores de la evaporadora de cada equipo debe ser controlada por el procesador del equipo. |
|  | En el display del control se deberá visualizar: - Temperatura en °C - Set point de temperatura (clave para ingreso al seteo) - Sensibilidad de temperatura - Visualización de humedad (%) - Set point de humedad (%) - Sensibilidad de humedad (%) - Alarmas: - Alta y baja temperatura - Alta y baja humedad - Alta y baja presión de refrigerante - Filtro obstruido - Perdida de flujo de aire - Perdida de energía - Alarmas sonoras para cada evento |
|  | Debe contener Humidificador >= 5 Kg/h (11 Lb/h) tipo electrodo o infrarrojo. |
|  | La unidad de control deberá permitir la conexión de apagado remoto desde el tablero de detección de alarmas de incendio. |
|  | Sonda de detección de agua bajo el piso falso. |
| Condensadora | Incluirá los siguientes elementos: - Estructura soporte de ventiladores y elementos de control construidos en aluminio resistente a la corrosión. - Transmisión directa entre motor y aleta (ventilador axial). - La condensadora debe ser diseñada para una temperatura ambiente de 28°C - Los ventiladores de la condensadora deben ser encendidos en forma secuencial por la presión del circuito de refrigeración. - Debe incorporar como mínimo 2 ventiladores con control de velocidad (Fan Speed Control - FSC) |
| Conectividad | El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado, terminación y pruebas correspondientes, para la conexión del sistema de climatización. |
| Normas y certificación | Cada equipo como mínimo debe cumplir con las siguientes normas y certificaciones: - IEC / EN 55014-1 - IEC 61000-3-12 - IEC 60721-3-3:2019 |

| Instalaciones eléctricas necesarias para los nuevos equipos de aire acondicionado de precisión |  |
| --- | --- |
| Características | Descripción |
| Requerimientos mínimos necesarios en las instalaciones a realizarse | El contratista deberá incluir todos los materiales que se requieran, así como los servicios necesarios para la instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos de aire acondicionado de precisión, todo esto es de exclusiva responsabilidad del contratista. |
|  | El contratista deberá realizar todos los trabajos donde se incluya el diseño e instalación de los nuevos equipos. |
|  | Reemplazar la protección eléctrica ubicado en el TABLERO SECUNDARIO DE DISTRIBUCIÓN TDS #3. Para unificar la acometida eléctrica que energizará el nuevo tablero de los equipos de aire acondicionado en el Centro de Datos. Proveer e instalar un nuevo tablero para los equipos de aire acondicionado con capacidad para alimentar los equipos de aire acondicionado de precision. El tablero deberá incluir como mínimo: un medidor de parámetros con comunicación IP, breakers para la alimentación del TVSS y de los equipos de aire acondicionado de precision. Así como barras principals y secundarias de cobre. Se debe considerar todas las instalaciones eléctricas necesarias requeridas para el correcto funcionamiento de los equipos. |
| Instalación de Acometidas Eléctricas | El contratista debe incluir todo el equipamiento, suministros, instalaciones y configuraciones necesarios para la implementación integral de la solución de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. El contratista debe incluir en el caso que sea necesario tableros, acometidas eléctricas y circuitos eléctricos para la correcta instalación, operación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución ofertada. |
| Instalación Hidráulica | Se debe considerar todas las instalaciones hidráulicas necesarias para el correcto funcionamiento de los nuevos equipos de aire acondicionado de precision. |
| Configuración - Calibración | El contratista debe realizar la calibración del sistema de climatización del Centro de Datos Principal con el fin de tener la mejor eficiencia del sistema de climatización. |
|  | El contratista deberá considerar todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la calibración del sistema de climatización. |
| Pruebas | Las pruebas de funcionamiento se realizarán en coordinación y a satisfacción del MDEP, y al menos se ejecutarán las siguientes pruebas: - Alternancia de funcionamiento. - Pruebas de funcionamiento de control de temperatura. - Pruebas de funcionamiento de apagado en caso de alarma de incendios. - Pruebas de funcionamiento del sistema de monitoreo. - Arranque automático después de un corte de energía. |
| Puesta en Producción | El contratista debe entregar el sistema listo para operar, es decir, el contrato será ejecutado completamente con responsabilidad del contratista bajo la supervisión y en coordinación con el administrador de contrato. |

## Sistema de control de accesos del Centro de Datos Principal

| Especificaciones técnicas requeridas del control de acceso ofertado |  |
| --- | --- |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Cantidad | 1 |
| Marca | Indicar. |
| Modelo | Indicar. El equipo ofertado debe ser el último modelo liberado para la venta por el fabricante y que cumpla con las especificaciones técnicas indicadas. Se deberá adjuntar la ficha técnica oficial del fabricante. |
| Condición del equipo | Nuevo de fábrica. No se aceptarán equipos remanufacturados. |
| Características | Deberá permitir múltiples modos de autenticación: tarjeta/huella digital/códigos QR. |
|  | Pantalla táctil (touch screen) tipo LCD de mínimo 4.3 pulgadas |
|  | Basada en IP (Ethernet), con operación autónoma (memoria interna) ante caída de red. El equipo debe seguir operando localmente y sincronizar eventos una vez restablecida la conectividad. |
|  | Doble factor configurable (tarjeta + huella). |
|  | El sistema deberá permitir la gestión de usuarios con credenciales de administración (usuario y contraseña). |
|  | El equipo suministrado deberá contar con certificaciones CE, FCC y RoHS, que acrediten el cumplimiento de normas de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y restricción de sustancias peligrosas. |
| Protocolos e interfaces soportadas | El sistema de control de accesos deberá soportar como mínimo: - OSDP v2.2 (sobre RS-485) como protocolo para la comunicación segura entre lectores y controladoras. - Conectividad Ethernet (IP) para integración con sistemas de gestión y monitoreo. - Soporte para SNMP u otro mecanismo equivalente para el envío de eventos y alarmas hacia la plataforma de monitoreo. |
| Capacidad | Tarjeta: igual o superior 3.000 |
|  | Huella: igual o superior 3.000 |
|  | Eventos: igual o superior 10.000 eventos almacenados localmente (offline), con sincronización automática una vez restablecida la conectividad. |
| Autenticación | Tipo de tarjeta de acceso: MIFARE |
|  | Frecuencia de lectura: 13,56 MHz |
| Cantidad de tarjetas de acceso | El contratista deberá suministrar un mínimo de quince (15) tarjetas de acceso tipo MIFARE de material rígido de alta durabilidad. |
| Funciones | Reconocimiento de código QR, detección y prevención de intentos de suplantación de identidad, sincronización horaria. |
|  | Anti-passback. |
|  | Apertura remota accesible desde estación de trabajo o dispositivo móvil autorizado. |
|  | El equipo al menos debe incluir las siguientes funcionalidades: - Auditoría y reportes. - Gestión de horarios y perfiles. - Modo emergencia (bloqueo total / apertura total). - Alertas por correo electrónico y notificaciones push ante eventos críticos. |
| Conectividad | Conectividad Ethernet 10 M/100 M/1000 Mbps autoadaptativo |
|  | El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado, terminación y pruebas correspondientes, para la conexión del sistema de control de accesos. |
| Interfaz | Puerto de Red: mínimo 1 |
|  | Bloqueo de salida: mínimo 1 |
|  | Botón de salida: mínimo 1 |
|  | Contacto de puerta: mínimo 1 |
| Captura biométrica para autenticación y auditoría | - Habilitar el reconocimiento biométrico como mecanismo de autenticación (incluido en esquemas de doble factor). - El contratista deberá demostrar el cumplimiento mediante ficha técnica oficial y evidencias de configuración/funcionamiento durante las pruebas de aceptación. |
| Ubicación | El terminal de reconocimiento deberá ser instalado junto a la puerta de ingreso al Centro de Datos Principal |
| Integración | El equipo ofertado deberá ser instalado e integrarse al sistema de control de accesos. |
|  | Integración con sistema de video para captura de imagen o clip en cada acceso. |
|  | El sistema de control de accesos deberá integrarse de forma funcional, segura y no invasiva con el sistema de gestión y monitoreo de alarmas y con el sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Datos Principal, conforme a los siguientes criterios: - Integración con el sistema de gestión y monitoreo de alarmas: el sistema de control de accesos deberá permitir la transmisión de eventos y alarmas hacia la plataforma centro de gestión y monitoreo, mediante protocolos estándar (SNMP, TCP/IP) y/o contactos secos, según corresponda. La integración deberá permitir como mínimo: - La visualización centralizada de eventos de acceso y seguridad física. - La asociación de cada evento de acceso, capturada mediante el terminal de reconocimiento biométrico. - Registro histórico de eventos para análisis y reportes. - Visualización del estado y registro de eventos asociados a la apertura de la puerta del Centro de Datos Principal. - Integración con el sistema de detección y extinción de incendios: el sistema de control de accesos deberá integrarse con el sistema de detección y extinción de incendios mediante envío de señales, garantizando: - Se active automáticamente el modo de emergencia del control de accesos. - Se ejecuten acciones de seguridad definidas (liberación controlada de la puerta del Centro de Datos Principal, bloqueo de accesos, registro de eventos). - En todos los casos, el sistema de detección y extinción de incendios tendrá prioridad operativa sobre el sistema de control de accesos. |
| Alarmas | Alarma local y remota por puerta forzada o puerta entreabierta configurable. |
| Botones de Salida | Sensor infrarrojo sin contacto (No-Touch). |
|  | Estación de emergencia tipo Break Glass (rompimiento de vidrio) |
| Respaldo Energético | El sistema debe estar diseñado para la resiliencia. En caso de pérdida de energía, debe contar con respaldo de baterías con autonomía mínima de 1 hora |
| Instalación y pruebas | El contratista deberá incluir todos los materiales que se requieran, así como los servicios necesarios para la instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de control de accesos, siendo estas actividades de exclusiva responsabilidad del contratista. |
| Visualización y Notificación de alarmas del sistema de control de accesos | Deberá notificar como mínimo las siguientes alertas: Alertas de acceso - Acceso autorizado. - Acceso denegado. - Intento de acceso forzado. - Apertura remota. Alertas de seguridad física - Puerta abierta prolongadamente. - Puerta forzada (apertura sin autenticación). - Manipulación del lector. Alertas de autenticación - Uso no autorizado de tarjeta. - Intentos repetidos fallidos. Alertas del sistema y equipamiento - Fallo o pérdida de comunicación - Fallo de alimentación eléctrica. |
|  | Debe enviar las alertas hacia una o varias direcciones de correo electrónico. |
| Puesta en Producción | El contratista debe entregar el sistema listo para operar, es decir, el contrato será ejecutado completamente con responsabilidad del contratista bajo la supervisión y en coordinación con el administrador de contrato. |

| Servicios de Instalaciones necesarias para el sistema de control de accesos |  |
| --- | --- |
| Características | Descripción |
| Servicios de gestión y preparación | Ingeniería de detalle: Diagramas de interconexión (red, RS-485, contactos secos, energía). |
| Servicios de suministro e instalación física | Instalación del terminal de control de accesos: Montaje del lector biométrico/tarjetas |
|  | Instalación de dispositivos asociados |
| Servicios de configuración y puesta en marcha | Configuración del sistema de control de accesos |
|  | Configuración de alarmas y notificaciones |
| Pruebas y aceptación | Como parte del proceso de pruebas y aceptación, se deberán ejecutar como mínimo, las siguientes pruebas funcionales: - Pruebas de acceso autorizado y denegado - Pruebas de doble factor. - Pruebas de alarmas |
|  | Como parte del proceso de pruebas y aceptación, se deberán ejecutar como mínimo, las siguientes pruebas de contingencia: - Corte de energía (verificación de respaldo por batería), - Caída de red (operación offline), - Simulación de evento de incendio |

## Sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Datos Principal

El sistema de detección y extinción de incendios deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos y operativos:

- Adquisición, implementación, configuración, pruebas y puesta en marcha de una solución integral del repotenciamiento del sistema de detección y extinción de incendios.

- El contratista deberá proveer una red de sensores que actúen de manera inmediata y capaces de percibir la amenaza antes de que esta tome fuerza.

  - Detección temprana: implementación del sistema de aspiración de alta sensibilidad (tipo VESDA).

  - Detección puntual: instalación de detectores de humo fotoeléctricos.

  - Lógica de activación: configuración de detección cruzada (cross-zoning) para evitar descargas accidentales requiriendo la configuración de dos señales independientes.

- En el caso de que el sistema se active, deberá responder de inmediato y sin dañar los equipos electrónicos al interior del Centro de Datos Principal.

  - Agente extintor: uso de agentes de extinción ecológicos con potencial de agotamiento de ozono (ODP) de cero y potencial de calentamiento global (GWP) menor a 1.

  - Cobertura total: la extinción debe proteger el área de equipos y el espacio bajo el piso falso metálico.

  - Tiempo de saturación: el sistema debe estar diseñado para garantizar la extinción del fuego y saturación del ambiente en menos de 10 segundos. Diseño a la altura de Quito (igual o superior 2.800 m s.n.m.)

- Todas las obras e instalaciones del sistema deben estar de acuerdo a las mejores prácticas para Centro de Datos, para ello el sistema deberá cumplir como mínimo con:

  - Norma estándar sobre sistemas de extinción de incendios mediante agentes limpios (NFPA 2001).

  - El diseño del sistema debe estar alineado al estándar para la protección de equipos de computación electrónica/procesamiento de datos (NFPA 75).

  - Equipos listados UL (Underwriters Laboratories) y aprobado FM (Factory Mutual) para componentes críticos.

  - UL 864 – paneles de control.

  - UL 268 – detectores de humo.

- El contratista deberá incluir como mínimo:

  - Documentación de la ingeniería de detalle.

  - Memoria de cálculo hidráulico

  - Modelado mediante software certificado por el fabricante.

  - Planos isométricos.

  - Suministro completo de equipos y materiales.

  - Instalación integral (cableado, canalización, soportes, tuberías).

  - Capacitación técnica.

| Especificaciones técnicas requeridas del sistema de detección y extinción de incendios |  |
| --- | --- |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Marca | Indicar. |
| Modelo | El modelo ofertado debe ser el último modelo liberado para la venta por el fabricante y que cumpla con las especificaciones técnicas indicadas. Se deberá adjuntar la ficha técnica oficial del fabricante. |
| Condición del equipo | Nuevo de fábrica. No se aceptarán unidades remanufacturadas. |
| Funciones | Registro de eventos (log) |
|  | Gestión de multinivel de usuario y capacidad de enviar alertas vía SNMP al concentrador de alarmas. |
| Red de tuberías y dispositivos | El contratista debe instalar un sistema de distribución de gas con tubería Cédula 40 y accesorios clase 300 de acuerdo con lo exigido en la Norma NFPA (National Fire Protection Association) 2001 |
| Estaciones Manuales | Al menos una (1) estación de descarga manual estratégicamente. |
|  | Al menos una (1) estación de aborto ubicada estratégicamente. |
|  | Al menos un (1) interruptor de mantenimiento/deshabilitación. |
| Dispositivos de notificación | Al menos dos (2) sirenas audibles con un nivel sonoro igual o superior a 85 dBA a una distancia de 3 metros. |
|  | Al menos seis (6) luces estroboscópicas. |
| Integración HVAC | El sistema de incendios debe enviar una señal prioritaria para apagar de forma inmediata los equipos de climatización antes de la descarga. |
| Puesta en marcha | Incluye configuración, calibración y pruebas de funcionamiento a satisfacción del Ministerio. |
| Respaldo energético | El sistema debe estar diseñado para la resiliencia. En caso de pérdida de energía, debe contar con respaldo de baterías con autonomía mínima de 1 hora |
| Sistema activo | Mínimo seis (6) sensores de humo fotoeléctricos de alto rendimiento distribuidos en las áreas del Centro de Datos Principal ubicados de manera estratégica. |
|  | La sensibilidad de los detectores de humo debe estar certificada UL |
| Sistema de extinción | El sistema de extinción deberá estar dimensionado específicamente para el Centro de Datos Principal, considerando las condiciones propias de altitud de la ciudad de Quito (igual o superior a 2.800 m s.n.m.). El diseño deberá asegurar que la descarga del agente extintor permita alcanzar una concentración mínima del 4% del volumen total de aire, en estricta conformidad con la NFPA 2001. El dimensionamiento final deberá ser respaldado mediante cálculo realizado con software certificado del fabricante. |
|  | La descarga del sistema deberá garantizar: - Saturación completa del recinto en un tiempo no mayor a diez segundos, asegurando la rápida distribución del agente conforme a los parámetros de diseño del fabricante y las recomendaciones de las normas NFPA. - Extinción de incendios, asegurando la concentración mínima operativa durante el tiempo requerido. |
|  | El sistema debe disponer de boquillas para distribución del agente extintor seleccionadas por medio de software de flujo del mismo fabricante para garantizar la compatibilidad y el correcto desempeño. Los resultados del cálculo de flujo deberán ser entregados por el contratista una vez instalado el sistema y como requisito para la recepción. |
| Sistema de detección | El sistema deberá contar con un panel de control basado en microprocesador que incluya: - Pantalla LCD para visualización de estados y eventos. - Registro histórico de eventos (log). - Configuración multinivel de usuarios. - Salidas de relé programables. - Capacidad de integración mediante SNMP y/o contactos secos. - Supervisión de fallas, cortocircuitos y circuitos abiertos. |
| Requisitos del agente extintor | El agente extintor debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos ambientales: - El agente debe ser ecológico. - Daño potencial a la capa de Ozono (ODP) = 0. - Potencial calentamiento global (GWP) menor o igual a 1. - No conductor. - No corrosivo. - Seguro para ocupación humana según NFPA 2001. |
| Tanque del agente extintor | Activación automática |
|  | Activación manual directa |
|  | Indicador visual del estado |
|  | El tanque de agente extintor debe disponer de una cabeza de control, que permita su activación de forma automática por medio de una señal eléctrica o manual por medio de una palanca, sin la necesidad de accesorios adicionales, tales como mangueras, cilindros pilotos. |
| Lógica de activación | El sistema debe operar bajo los siguientes criterios: - Configuración de detección cruzada. - Confirmación mínima de dos eventos independientes. - Temporización programable de predescarga. |
| Instalación y pruebas | El contratista deberá incluir todos los materiales que se requieran, así como los servicios necesarios para la instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de detección y extinción de incendios, todo esto es de exclusiva responsabilidad del contratista. |
|  | Se requiere una simulación de descarga sin liberación real del agente. |
| Visualización y Notificación de alarmas del sistema de detección y extinción de incendios | Deberá notificar como mínimo las siguientes alertas: - Alerta de Prealarma. - Alarma de incendios. - Activación / descarga del agente extintor. - Activación de sirenas. - Fallo del sistema de detección. - Fallo del sistema de extinción. - Fallo de alimentación eléctrica. - Fallo de comunicaciones. - Inhibición o desactivación manual del sistema de extinción. - Restablecimiento/normalización del sistema. |
|  | Debe enviar las alertas hacia una o varias direcciones de correo electrónico. |
|  | El sistema debe tener un módulo IP integrado. |
| Conectividad | El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado, terminación y pruebas correspondientes, para la conexión del sistema de detección y extinción de incendios. |
| Puesta en Producción | El contratista debe entregar el sistema listo para operar, es decir, el contrato será ejecutado completamente con responsabilidad del contratista bajo la supervisión y en coordinación con el administrador de contrato. |

Servicios de instalaciones necesarias para el sistema de detección y extinción de incendios

El contratista debe desinstalar el sistema de detección y extinción de incendios existente.

El contratista proveerá de todo lo necesario para la correcta instalación y operación del Sistema de Detección y Extinción de Incendios.

## Sistema de gestión y monitoreo de alarmas del Centro de Datos Principal

El sistema de gestión y monitoreo de alarmas del Centro de Datos Principal tiene como fin la provisión e implementación de un sistema para la gestión y monitoreo ambiental y visual del Centro de Datos. Este sistema integrará en una sola consola el estado del recinto (climatización, energía, seguridad física) y la supervisión para la detección inmediata de incidentes.

| Especificaciones técnicas de la plataforma de gestión ofertada |  |
| --- | --- |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Características | La plataforma debe permitir la administración/monitoreo ambiental y gestión de alarmas con consola unificada. |
|  | Manejar filtros de alarmas |
|  | Identificación automática de dispositivos. |
|  | Arquitectura expandible. |
|  | El equipo ofertado proporcionará: - Una ventana de monitoreo para mostrar el estado y eventos de los dispositivos; - Una ventana de configuración de alarmas para proporcionar opciones de notificación; - Una ventana de reportes para acceder a reportes sobre los dispositivos supervisados y proporcionar opciones de configuración, gráficos y tendencias. |
|  | La plataforma debe permitir visualizar y controlar todos los parámetros de las unidades del sistema de climatización vía SNMP/IP |
| Protocolos soportados | DNS, HTTP, HTTPS, SMS, SMTP, SSL, TCP/IP, SNMP |
| Administración Centralizada y Unificada | Capacidad de gestionar dispositivos de múltiples fabricantes mediante protocolos SNMP (v1, v2c y v3 cifrado), Modbus TCP/IP y BACnet/IP |
| Visualización gráfica (Layout) | Interfaz que muestre un mapa del Centro de Datos Principal en tiempo real, ilustrado la ubicación exacta de sensores, racks, cámaras y alarmas. |
| Análisis | Generación de reportes de tendencias y estadísticas. |
| Seguridad y acceso | Comunicaciones cifradas (SSL/HTTPS) con niveles de acceso personalizables, desde administrador hasta solo visualización, sin límite de cuentas de usuario. |
| Gestión de alarmas | Filtros de alarmas, navegación basada en alarmas en tiempo real, notificación y repositorio centralizado de alertas. |
|  | Monitoreo en tiempo real con mapa/layout del Centro de Datos Principal y estado de sensores/dispositivos en dicho layout. |
|  | Historial de alarmas. |
|  | Análisis de gráfico de tendencia y exportación/descarga de datos para análisis posterior. |
| Reportería | Reporte integrados y personalizables (configuración, gráficos, tendencias) |
| Usuario y roles | Control de acceso con roles (administrador a solo visualización) y acceso de usuarios personalizable. Se exige que no existe un límite de cuentas. |
| Notificaciones y escalamiento | Alertas por correo electrónico. |
|  | Escalamiento configurable (segunda notificación si el evento permanece activo un tiempo). |
|  | Capacidad de generar notificaciones también como traps SNMP, activación de relés y acciones como apertura de puertas. |
| Integración | Sistema de climatización: visualización y control de parámetros vía SNMP/IP |
|  | Panel de incendios: lectura de estados/alertas por red |
|  | Puertas de rack y alarmas. |
| Conectividad | Conectividad Ethernet 10 M/100 M/1000 Mbps autoadaptativo |
|  | El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado, terminación y pruebas correspondientes. |
| Especificaciones técnicas del equipo monitoreo ambiental |  |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Cantidad | 1 |
| Características | El equipo debe ser un dispositivo robusto de montaje en rack, con integración a la plataforma, sensores plug & play, monitoreo ambiental y entradas para señales externas de los diferentes componentes que conforman la infraestructura física del Centro de Datos Principal. |
|  | El equipo de monitoreo ambiental debe proporcionar al menos: - Monitoreo de temperatura y humedad. - Monitoreo de humo. - Monitoreo de vibración. - Contactos secos que permitan emitir alarmas. - Monitoreo de derrame de líquidos. |
|  | Accesible a través de un explorador Web, con políticas de escalamiento personalizadas, umbral ajustable, aplicación cliente, con integración a plataforma de sistema de gestión y monitoreo. |
| Marca | Indicar. |
| Modelo | El modelo ofertado debe ser el último modelo liberado para la venta por el fabricante y que cumpla con las especificaciones técnicas indicadas. Se deberá adjuntar la ficha técnica oficial del fabricante. |
| Condición del equipo | Equipo nuevo de fábrica. No se aceptarán unidades remanufacturadas |
| Capacidad de integración de los sensores del equipo | El concentrador de monitoreo ambiental deberá permitir la integración, gestión y supervisión centralizada de sensores físicos y sensores virtuales, así como la expansión de capacidad mediante módulos y/o extensores, de acuerdo con los criterios funcionales del sistema de gestión y monitoreo. La solución completa, una vez dimensionada e implementada, deberá ser capaz de admitir y gestionar como mínimo los siguientes dispositivos: - Sensores inalámbricos (Wireless). - Sensores universales. - Controles de acceso para rack. - Extensores de sensores universales. El oferente será responsable de dimensionar, suministrar e implementar todos los componentes, módulos, extensores y recursos necesarios para alcanzar las capacidades mínimas indicadas, garantizando la correcta operación, integración y gestión centralizada de todos los sensores dentro de la plataforma de monitoreo. |
| Conectividad | Puerto de red 10/100/1000 Mpbs autoadaptativo con soporte de una única dirección IP para la gestión de todo el concentrador. |
|  | El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado, terminación y pruebas correspondientes. |
| Respaldo energético | El sistema debe estar diseñado para la resiliencia. En caso de pérdida de energía, debe contar con respaldo de baterías con autonomía mínima de 1 hora. |
| Especificaciones técnicas de monitoreo de video |  |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Criterio funcional | La solución de monitoreo de video deberá garantizar la supervisión visual continua integral y sin puntos ciegos de todo el interior del Centro de Datos Principal, constituyéndose como un sistema de observabilidad operativa y de seguridad, que permita en todo momento: - La visualización completa de los pasillos fríos y pasillos calientes, así como de las áreas operativas y de circulación. - La identificación inequívoca de la zona exacta en la que se produzca un evento o incidente. - La identificación clara del rack o conjunto de racks involucrados, tanto en su parte frontal como posterior. - La identificación visual clara del personal que se encuentre trabajando al interior del Centro de Datos Principal. - La observación del sistema de climatización (HVAC) y de los gabinetes de distribución de energía. - La operación efectiva en condiciones diurnas y nocturnas, sin pérdida de detalle in degradación de la imagen o video. - Compatibilidad con el estándar ONVIF, para garantizar interoperabilidad con sistemas de diferentes fabricantes. No se aceptará soluciones que presenten puntos ciegos, zonas sin cobertura o áreas con visibilidad insuficiente. |
|  | La solución de monitoreo de video ofertada deberá constituirse como un sistema integral de supervisión, gestión y registro de eventos, plenamente operativo para el Centro de Datos Principal, y deberá cumplir, como mínimo con los siguientes requerimientos: Capacidad de operación y retención - La solución deberá asegurar la grabación y disponibilidad continua del video generado por todas las cámaras del sistema, permitiendo una retención mínima equivalente a treinta (30) días de setecientas treinta horas 730 horas de video, considerando la totalidad del sistema de video. - La retención indicada deberá cumplirse sin degradación de calidad de imagen, manteniendo los criterios funcionales de nitidez e identificación visual establecidos en las especificaciones técnicas. - El sistema deberá gestionar de forma automática la conservación, sobrescritura controlada y disponibilidad del material grabado, asegurando la continuidad del servicio. Visualización y reproducción - La solución deberá permitir la visualización de video en tiempo real de todas las cámaras del sistema. - Deberá permitir la reproducción histórica del material grabado, con capacidad de búsqueda como mínimo de fecha, hora y cámara. Gestión de eventos y alarmas - El sistema deberá contar con funcionalidades de gestión de eventos y alarmas, asociadas como mínimo a la actividad detectada en las áreas monitoreadas. - Deberá permitir la activación de modos de grabación de modos acordes a la operación del Centro de Datos Principal, incluyendo grabación continua y/o grabación asociada a eventos, de acuerdo con los criterios funcionales definidos. Integración con sistemas institucionales - La solución de monitoreo de video deberá integrarse con el sistema de gestión y monitoreo de alarmas del Centro de Datos Principal, permitiendo: - La correlación de eventos de video con alarmas de infraestructura y seguridad física. - La visualización centralizada de eventos relevantes. |
| Dimensionamiento y diseño | La ubicación, altura, distancia y ángulo de visión de las cámaras deberán ser definidas y dimensionadas por el oferente, en función del layout físico del Centro de Datos Principal, siendo de responsabilidad exclusiva del oferente asegurar el cumplimiento total del criterio funcional descrito. |
| Cantidad mínima de cámaras | Indicar. La cantidad de cámaras ofertadas deben cumplir con los criterios funcionales indicadas. |
| Marca | Indicar. |
| Modelo | Indicar. El modelo de las cámaras ofertadas deberá cumplir con los criterios funcionales indicados en las especificaciones técnicas de monitoreo de video. Se deberá adjuntar la ficha técnica oficial del fabricante de los dispositivos ofertados, la cual será utilizada como medio de verificación del cumplimiento de las características técnica. |
| Resolución efectiva del sensor de cada cámara | Indicar. La resolución efectiva del sensor de cada cámara deberá ser coherente con los criterios funcionales de identificación y observabilidad establecidos para el sistema de monitoreo de video. |
| Tamaño del sensor de cada cámara | Indicar, expresado en formato óptico (pulgadas) y/o en dimensiones físicas del área activa del sensor en milímetros (ancho x alto), conforme a la ficha técnica del fabricante. |
| Año de fabricación | Igual o posterior al año de suscripción del contrato. |
| Condición de las cámaras | Nuevas de fábrica. No se aceptarán unidades remanufacturadas. |
| Resolución mínima de video | Indicar. La resolución de video ofertado de cada una de las cámaras debe cumplir con los criterios funcionales establecidas. |
| Cumplimiento funcional | El modelo de cámaras ofertadas deberá cumplir con los requerimientos funcionales definidos para el sistema de monitoreo de video del Centro de Datos Principal. |
| Conectividad | El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado, terminación y pruebas correspondientes, para la conexión de la solución de monitoreo. |
| Grabador de video | Marca. Indicar. |
|  | Modelo. Indicar. |
|  | El grabador de video ofertado deberá cumplir con los criterios funcionales establecidos para la solución de monitoreo de video del Centro de Datos Principal. |
|  | Se deberá adjuntar la ficha técnica oficial del fabricante del dispositivo ofertado. Asimismo, el oferente deberá indicar la página, sección y/o numeral de la ficha técnica del fabricante donde se evidencie el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas solicitadas: - Recibir y gestionar video digital. - Permitir la visualización de video en tiempo real y la reproducción histórica del material grabado. - Gestionar eventos y alarmas asociadas a la operación del sistema de monitoreo de video. - Centralizar la administración de la solución de video. - Compatibilidad con el protocolo ONVIF. |
|  | Contar con la capacidad operativa necesaria que permita la grabación, retención y disponibilidad mínima equivalente de treinta (30) días de setecientas treinta horas (730) horas de video, considerando la totalidad de la solución de monitoreo de video y los criterios funcionales de calidad de imagen establecidos. |
| Automatización visual | El sistema debe permitir el Pop-up automática de cámaras al activarse sensores de apertura de la puerta del Centro Principal de Datos o alertas de temperatura crítica para verificar visualmente el incidente. |
| Respaldo energético | El sistema debe estar diseñado para la resiliencia. En caso de pérdida de energía, debe contar con respaldo de baterías con autonomía mínima de 1 hora. |
| Especificaciones técnicas de sensores y puntos de monitoreo |  |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Criterio funcional | Monitoreo mínimo: temperatura / humedad, humo, derrames de líquidos y contactos secos. |
| Sensores | Inclusión de al menos: - 8 sensores de temperatura y humedad para pasillos fríos/calientes del Centro de Datos Principal. - 2 sensores de temperatura y humedad para la sala de UPS y de baterías. - 3 sensores de puerta abierta (Centro de Datos Principal, sala de UPS y de baterías). - 7 contactos secos para monitoreo de alarmas de otros equipos. - 1 alarma visual y audible - 2 extensores de sensores universales con capacidad de crecimiento que incluya fuente de alimentación - 2 detectores de líquidos puntuales |
| Monitoreo de infraestructura | Integración de alarmas de la consola de incendios, estados de los UPS y unidades de climatización (HVAC). |
| Lógica de respuesta ante incidentes |  |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Criterio funcional | El sistema no solo debe informar, sino actuar. Se requiere la configuración de los siguientes protocolos automáticos: - Falla de climatización. - Intrusión: ante “puerta forzada”, se activará una sirena local. - Evento de incendio: si se activa el sistema de detección, se forzará una grabación de respaldo para asegurar la evidencia. |
| Puesta en Producción | El contratista debe entregar el sistema listo para operar, es decir, el contrato será ejecutado completamente con responsabilidad del contratista bajo la supervisión y en coordinación con el administrador de contrato. |

| Servicios de instalaciones necesarias para el sistema de gestión y monitoreo de alarmas |  |
| --- | --- |
| Diseño de arquitectura lógica y física del sistema de gestión y monitoreo |  |
| Diagramas de red, interconexión y direccionamiento IP |  |
| Diseño del layout gráfico del Centro de Datos para la consola unificada. |  |
| Instalación de la plataforma de gestión y monitoreo |  |
| Instalación del equipo de monitoreo ambiental |  |
| Instalación de sensores ambientales y puntos de monitoreo |  |
| Instalación del sistema de monitoreo de video |  |
| Suministro e instalación de los puntos de red requeridos. |  |
| Canalización, ordenamiento y rotulación del cableado. |  |
| Configuración de la plataforma de gestión |  |
| Configuración de alarmas y notificaciones |  |
| Configuración del layout gráfico: - Elaboración y carga del plano del Centro de Datos en la plataforma. - Asociación visual de sensores, cámaras, racks y alarmas en tiempo real. |  |
| Integración con sistemas de infraestructura: - Integración con sistemas de climatización (HVAC) vía SNMP/IP. - Integración con UPS (lectura de estados y alarmas). - Integración con panel de incendios (lectura de estados/eventos). - Integración con control de accesos |  |
| Integración entre video y alarmas: - Correlación de eventos de sensores con cámaras. - Configuración de pop‑up automático de cámaras ante eventos críticos. |  |
| Pruebas y aceptación | Como parte del proceso de pruebas y aceptación, se deberán ejecutar como mínimo, las siguientes pruebas funcionales: - Verificación de lectura de todos los sensores. - Pruebas de generación, visualización y registro de alarmas. - Pruebas de visualización en tiempo real y reproducción histórica de video. |
|  | Como parte del proceso de pruebas y aceptación, se deberán ejecutar como mínimo, las siguientes pruebas de escenarios críticos: - Simulación de falla de climatización. - Simulación de intrusión (puerta forzada). - Simulación de evento de incendio. - Pruebas de pérdida de energía (operación con baterías). - Pruebas de pérdida de comunicación de red. |

## Sistema de energía (Distribución Eléctrica y UPS) del Centro de Datos Principal

### Sistema de distribución de energía eléctrica

| Especificaciones técnicas del sistema de distribución de energía eléctrica |  |
| --- | --- |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Cantidad | 2 |
| Marca | Indicar |
| Modelo | Indicar |
| Capacidad | Mínimo de 50 KVA |
| Voltaje de entrada | Trifásico 208 V (3F+T) |
| Voltaje de salida | Trifásico 120/208 V (3F+N+T) |
| Características | El distribudor de energía debe disponer de un Transformador de aislamiento con Factor K |
|  | El equipo debe contar con botón de EPO |
|  | El equipo debe contar con LED's indicadores de operación |
|  | El equipo debe tener un boton para silenciar la alarma |
|  | El equipo debe disponer de un display LCD con teclas de navegación |
|  | La unidad debe disponer de un supresor de Transientes de voltaje |
|  | Debe tener dos paneles de distribución (centros de carga) Trifásicos de 42 Puntos, con sus respectivos breaker's de alimentación. |
|  | Debe tener un breaker principal de Entrada |
|  | El display del equipo debe permitir la visualización de: - Voltaje de entrada, Línea - Línea - Voltajes de salida, Línea - Línea y Línea - Neutro - Corriente de salida para las tres fases - Frecuencia de salida - Distorsión armónica total de voltaje (THD) - Distorsión armónica total de corriente (THD) - Factor K armónico de corriente de salida - Corriente de Neutro de salida - Potencia de salida en kW y kVA - Porcentaje de carga - Factor de potencia de salida |
| Notificación de alarmas | El sistema de control deberá notificar de manera audible y visual las siguientes condiciones de alarma: - Sobre voltaje de salida - Bajo voltaje de salida - Sobre corriente de salida - Sobre corriente de neutro - Desviación de frecuencia - Sobretemperatura del transformador - Error de secuencia de fase - Sobre corriente de tierra |
| Conectividad | El equipo debe contar con una tarjeta de comunicaciones SNMP |
|  | El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado. |
| Integración | El equipo de distribución de energía debe integrarse con el sistema de gestión y monitoreo de alarmas. |
| Normas y certificación | Cada distribuidor de energía eléctrica como mínimo debe cumplir con las siguientes normas y certificaciones: - ANSI/IEEE C62.41, categoría mínima B3 - FCC Part 15, Clase A - Cumplimiento del NEC – NFPA 70 - Cumplimiento de NFPA 75 - Gabinete conforme a NEMA Tipo 1 - Fabricante certificado bajo ISO 9001 |
| Puesta en Producción | El contratista debe entregar el sistema listo para operar, es decir, el contrato será ejecutado completamente con responsabilidad del contratista bajo la supervisión y en coordinación con el administrador de contrato. |

| Servicios de instalaciones necesarias para el sistema de distribución de energía eléctrica |  |
| --- | --- |
| Los Distribuidores de Energía deberán ser instalados en el Centro de Datos Principal en la fila donde están instalados los Distribuidores existentes. |  |
| El contratista deberá realizar los siguientes trabajos eléctricos: - Acometida eléctrica de alimentación para cada Distribuidor desde el Tablero de Bypass de los UPS's producto de este proyecto. - Migración de circuitos eléctricos desde los tableros perimetrales hacia los Distribuidores de Energía. Considerar nuevos circuitos eléctricos en caso de no poder reutilizar los existentes. - Desinstalación y retiro de los Tableros perimetrales de distribución de energía regulada. - Limpieza de todo el cableado eléctrico en desuso que se encuentre bajo el piso falso del Centro de Datos. |  |
| Adecuación e incorporación del piso falso en el área donde se encontraban los Tableros perimetrales desinstalados. |  |
| Diseño de la arquitectura de distribución eléctrica. |  |
| Diagramas unifilares y de interconexión. |  |
| Provisión de los distribuidores de energía nuevos de fábrica, conforme a marca, modelo y capacidad ofertados. |  |
| Suministro de todos los accesorios, breakers, paneles y elementos necesarios para su correcta operación. |  |
| Instalación física del distribuidor de energía |  |
| Canalización, ordenamiento y rotulación del cableado de comunicaciones. |  |
| Configuración de tarjeta de comunicaciones: - Asignación de direccionamiento IP. - Configuración de parámetros básicos de comunicación. |  |
| Integración con el sistema de gestión y monitoreo de alarmas - Integración del distribuidor de energía con la plataforma de monitoreo. - Integración de alarmas eléctricas y eventos operativos. |  |
| Validación de visualización de parámetros eléctricos |  |
| Configuración de alarmas |  |
| Pruebas y aceptación | Como parte del proceso de pruebas y aceptación, se deberán ejecutar como mínimo, las siguientes pruebas funcionales: - Verificación de energización correcta del equipo. - Pruebas de medición eléctrica en el display. |
|  | Como parte del proceso de pruebas y aceptación, se deberán ejecutar como mínimo, la siguiente prueba de integración: - Validación de envío de eventos y alarmas vía SNMP |

### Sistema de energía ininterrumpida

| Especificaciones técnicas del sistema de distribución de energía eléctrica |  |
| --- | --- |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Cantidad | 2 |
| Marca | Indicar |
| Modelo | Indicar |
| Características | La UPS será de tecnología verdadero en línea (true on line), doble conversión |
|  | El UPS debe disponer de un display tipo Touchscreen |
|  | El equipo debe ser fabricado a base de IGBT |
|  | El sistema de control de UPS debe basarse en un procesador digital de señales de alta velocidad (DSP) |
|  | El display del equipo debe permitir mínimo la visualización de: - Voltaje de entrada, línea a línea - Corriente de entrada por fase - Frecuencia de entrada - Potencia Aparente de entrada en kVA - Voltaje de bateria - Corriente de batería - Voltaje de salida línea a línea - Frecuencia de salida - Corriente de la carga - Potencia de la carga en kW y kVA - Porcentaje de carga de salida |
|  | Se debe poder observar de forma local un log de al menos de 2048 eventos. |
|  | Se debe poder ver el flujo de corriente entre los elementos del UPS. |
|  | Los equipos deben aceptar baterías tipo VRLA |
| Capacidad | Mínimo de 60 kVA / 60 kW |
| Voltaje de entrada | Trifásico 208 V (3F+N+T) |
| Voltaje de salida | Trifásico 208 V (3F+N+T) |
| Rango de frecuencia | Mínimo de 50-60 [Hz] |
| Distorsión Corriente | Menor o igual 5 % a full carga |
| Rango de Voltaje de Entrada | +20%, -15% a full carga; -40% a media carga |
| Regulación de Voltaje de salida | Menor o igual ±1% RMS promedio para una carga trifásica balanceada |
|  | Menor o igual ±2% para cargas 100% desbalanceadas |
| Distorsión de Voltaje | Mínimo 2% THD para cargas 100% Lineales |
|  | Mínimo 5% THD para cargas 100% no lineales |
| Regulación de Frecuencia | ±0,1% a ±0,25% |
| Eficiencia del sistema | 94,7% al 100% de carga |
| Sobrecarga | • 105%-110% por 60min a 40°C • 110%-125% por 10min a 40°C • 125%-150% por 1min a 40°C • mayor a 150% por 200ms a 40°C |
| Notificación de alarmas | El equipo UPS debe mostrar mínimo las siguientes alarmas - Voltaje principal anormal - Bajo voltaje de entrada. - Frecuencia principal anormal - Falla en el cargador - Batería en polaridad invertida. - Falta de batería - Bypass anormal - Asincrónismo en el inversor - Falla en ventiladores - Falla en el control de potencia - Sobrecarga de la unidad |
| Conectividad | El equipo debe tener tarjeta de red para monitoreo remoto. |
|  | El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado |
| Integración | Debe integrarse con el sistema de gestión y monitoreo de alarmas. |
| Normas y certificación | Cada UPS como mínimo debe cumplir con las siguientes normas y certificaciones: - IEC 62040-1 o UL 1778 o CSA C22.2 No. 107.3 - IEC / EN 62040-2 - IEC / EN 62040-3 - IEC 61000-4-2, 4 y 5, - ISO 9001 y ISO 14001 - CE |
| Especificaciones técnicas del respaldo de energía eléctrica |  |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Respaldo de energía eléctrica | El tiempo de autonomía por cada UPS deberá ser mínimo de 15 minutos a plena carga, es decir a 50 KVA. |
|  | Cada banco de baterías debe incluir cableado para todas las baterías, con sus respectivas protecciones. |
| Batería | VRLA |
| Cantidad de baterías por cada UPS | Indicar |
| Marca de Baterías | Indicar |
| Normas y certificaciones | El banco de baterías para el sistema UPS deberá estar diseñado para aplicaciones estacionarias en centros de datos y cumplir como mínimo con las siguientes normas y certificaciones: - IEC 60896-21 y IEC 60896-22 - UL 1989 - ISO 9001 - ISO 14001 - CE |
| Vida de diseño en flotación | Mínimo o superior a 10 años, conforme a las condiciones nominales del fabricante, a 25 °C. |
| Puesta en Producción | El contratista debe entregar el sistema listo para operar, es decir, el contrato será ejecutado completamente con responsabilidad del contratista bajo la supervisión y en coordinación con el administrador de contrato. |

| Servicios de instalaciones necesarias para el sistema de energía ininterrumpida |  |
| --- | --- |
| Los sistemas UPS deberán ser instalados en el Cuarto de Baterías, respetando los criterios de espacio, ventilación, mantenimiento y seguridad. |  |
| La ubicación deberá permitir la correcta integración eléctrica con los tableros de bypass, PDUs y sistemas existentes, así como el acceso para mantenimiento preventivo y correctivo. |  |
| Acometida eléctrica de alimentación para cada UPS desde el tablero general o fuente de alimentación definida en el proyecto. |  |
| Interconexión eléctrica entre el UPS, su tablero de bypass de mantenimiento y los sistemas de distribución de energía (PDU). |  |
| Conexión del sistema de baterías al UPS, incluyendo protecciones necesarias. |  |
| Adecuación del área de instalación del UPS y bancos de baterías, incluyendo refuerzos estructurales si fueran necesarios. |  |
| Canalización eléctrica a través de bandejas portacables, garantizando: ordenamiento e identificación y rotulación |  |
| Diseño de la arquitectura eléctrica del sistema UPS, considerando redundancia, selectividad y crecimiento futuro. |  |
| Elaboración y entrega de: Diagramas unifilares, Diagramas de interconexión y Planos “as-built” posteriores a la instalación |  |
| Suministro de todos los accesorios, breakers, tableros de bypass, cables de potencia y control, necesarios para su correcta operación. |  |
| Instalación física del UPS, alineación, fijación y nivelación. |  |
| Instalación del sistema de baterías a través de racks o gabinetes, interconexiones y protecciones. |  |
| Instalación y configuración de la tarjeta de comunicaciones del UPS (SNMP u otra). |  |
| Asignación de direccionamiento IP y configuración de parámetros básicos de comunicación. |  |
| El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado necesario. |  |
| Integración del UPS con el sistema de gestión y monitoreo de alarmas del centro de datos de al menos: eventos eléctricos, alarmas operativas y estados del sistema |  |
| Configuración de parámetros operativos del UPS de al menos: tensiones, frecuencia, corriente. |  |
| Configuración y validación de alarmas audibles, visuales y remotas. |  |
| Validación de la correcta visualización de parámetros eléctricos en el display del UPS y en el sistema de monitoreo. |  |
| Pruebas y aceptación | Como parte del proceso de pruebas y aceptación, se deberán ejecutar como mínimo, las siguientes pruebas funcionales: - Verificación de energización correcta del sistema UPS. - Pruebas de operación en modo normal, bypass y respaldo por baterías. - Validación de mediciones eléctricas en el display del UPS. - Verificación de transferencia sin interrupción hacia y desde el bypass. |
|  | Como parte del proceso de pruebas y aceptación, se deberán ejecutar como mínimo, la siguiente prueba de integración: - Validación del envío y recepción de eventos y alarmas vía SNMP. - Confirmación de visualización de estados y alarmas en la plataforma de monitoreo. |

## Sistema de climatización en el cuarto de baterías

| Especificaciones técnicas de los equipos de aire acondicionado en el cuarto de baterías |  |
| --- | --- |
| Especificación | Requerimiento Mandatorio |
| Cantidad | 2 |
| Marca | Indicar |
| Modelo | Indicar |
| Características | Las unidades deben ser tipo precisión para operación 24/7 |
|  | Capacidad de enfriamiento nominal mínimo de 11 KW |
|  | Sistema de refrigeración de alta eficiencia con compresor de capacidad variable, válvula de expansión electrónica EEV y transductores de alta/baja presión. |
|  | Display frontal LCD |
|  | Capacidad para conexión con otro equipo de las mismas características, marca y modelo para lograr operación redundante. |
|  | Gabinete del evaporador construido en lámina metálica |
|  | Evaporador con ventilador de velocidad variable EC con capacidad de flujo de aire de al menos 1880 CFM |
|  | Alimentación de energía: 2 fases 208 Vac 60 Hz |
|  | Suministro y descarga de aire por la parte frontal. |
| Conectividad | Capacidad para monitoreo remoto vía SNMP, HTTP, Bacnet and Modbus |
|  | El contratista deberá suministrar, instalar y dejar operativo al menos un (1) punto de datos, incluyendo el cableado estructurado |
| Norma y Certificación | CE |
| Puesta en Producción | El contratista debe entregar el sistema listo para operar, es decir, el contrato será ejecutado completamente con responsabilidad del contratista bajo la supervisión y en coordinación con el administrador de contrato. |

## Contención de pasillo frío asociado al Centro de Datos Principal

Servicios asociados al Centro de Datos Principal

El contratista deberá suministrar, instalar, integrar y dejar completamente operativo un sistema de contención y encapsulación de pasillos fríos, orientado a optimizar el flujo de aire frío, mejorar la eficiencia térmica del Centro de Datos y evitar la recirculación de aire caliente, sin afectar los sistemas de detección, alarma y extinción de incendios.

Implementación de contención de pasillo frío en las filas de racks, mediante la instalación de: puertas de acceso (deslizables o abatibles) en los extremos del pasillo, elementos de sellado superiores y laterales.

El sistema de contención deberá: permitir el acceso seguro y ergonómico a los racks, no interferir con el sistema de detección y extinción de incendios, mantener la visibilidad y seguridad dentro del pasillo.

El diseño de la encapsulación deberá ser modular y desmontable, permitiendo futuras ampliaciones o reconfiguraciones del Centro de Datos Principal.

Retiro del techo falso, el cual será considerado como plenum de retorno de aire caliente, garantizando: circulación del aire caliente hacia el sistema de climatización.

Adecuación de elementos estructurales y de soporte derivados del retiro del techo falso, cuando aplique.

Reemplazo de paneles de piso perforados que se encuentren sin uso o mal ubicados, por: nuevos paneles ciegos, o nuevos paneles perforados con características adecuadas al diseño térmico.

Reemplazo e instalación de nuevos dámpers o compuertas regulables en los paneles de piso perforado existentes, para: controlar el caudal de aire frío y evitar sobrealimentación o déficit de aire en racks específicos.

El contratista podrá reubicar los nuevos paneles perforados, según los requerimientos del balance térmico.

Sellado de aberturas, pasos de cables y espacios no utilizados en: piso falso, racks y estructuras del pasillo frío

Eliminación de fugas de aire frío hacia zonas no críticas.

Ejecución de balanceo del caudal de aire frío suministrado desde el sistema de climatización hacia los racks.

Ajuste de los nuevos dámpers de piso, con el objetivo de: mantener temperaturas en la entrada de aire de los equipos y evitar puntos calientes.

Retiro del equipo de aire de confort instalado dentro del Centro de Datos, cuando aplique.

Retiro de equipos de aire acondicionado de precisión que queden fuera de operación por la nueva arquitectura térmica.

Adecuación del piso falso y de las áreas liberadas tras el retiro de dichos equipos.

El contratista deberá suministrar todos los insumos, consumibles, partes, piezas y repuestos necesarios para la correcta implementación del sistema, incluyendo, pero no limitándose a: sistemas de encapsulación y contención, puertas de acceso, paneles ciegos para racks, paneles de piso perforados, dámpers o compuertas regulables, elementos de fijación, sellado y rotulación.

## Garantía Técnica

La garantía técnica deberá iniciar a partir de la puesta en producción de los equipos que conforman los sistemas repotenciados, esto es cuando ya estén funcionando en su totalidad y exista la autorización de la salida a producción por parte del administrador del contrato.

Todos estos sistemas deberán contar con una garantía de al menos de tres (3) años.

### Garantía Técnica del sistema de climatización del Centro de Datos Principal y de los equipos de aire acondicionado del Cuarto de Baterías

| Garantía del sistema de climatización del Centro de Datos Principal y de los equipos de aire acondicionado del Cuarto de Baterías |  |
| --- | --- |
| Características | Descripción |
| Período, modalidad y alcance de la Garantía | Los equipos deberán tener una garantía de mínimo de tres (3) años. |
|  | La garantía cubrirá los repuestos, consumibles, mano de obra y atención necesaria para que se mantenga en condiciones normales de operación y conforme a las especificaciones del fabricante. El reemplazo de partes y/o piezas será realizado por parte del contratista (incluye, cambio de la partes y reconfiguración de la misma, (en caso de daño), sin costo adicional para el MDEP como resultado del mantenimiento preventivo y/o correctivo. Las partes y piezas del equipo colocadas como garantía serán nuevas de fábrica y no usadas o re-manufacturadas (Refurbished). |
| Características de la Garantía | La garantía deberá incluir: - Servicios de mantenimiento preventivo a través de visitas técnicas, los que al menos serán de seis (6) mantenimientos preventivos (mantenimientos semestrales) durante la vigencia de la garantía de cada uno de los equipos que conforman el sistema de climatización del Centro de Datos Principal y del Cuarto de Baterías. El contratista deberá coordinar con el administrador de contrato el calendario de mantenimientos preventivos. - Servicios de mantenimientos correctivos sin límite en cuanto al número de visitas y con un tiempo de respuesta de acuerdo con la criticidad del problema: - Para problemas críticos: Tiempo de respuesta en sitio no mayor a dos (2) horas luego de reportado el incidente, para lo cual el administrador de contrato procederá a comunicarse con el personal designado del contratista a fin de especificar el requerimiento (vía correo electrónico o telefónico) y coordinar la visita. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de respuesta y el tipo de soporte (presencial o remoto) serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - Para el reemplazo de repuestos, partes y/o piezas sin límites en la cantidad de componentes, con tiempos de atención definidos de acuerdo con la criticidad del incidente: - Para problemas críticos: Tiempo máximo de entrega y reemplazo en sitio no mayor a seis (6) horas contadas a partir del reporte del incidente. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de entrega y reemplazo serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - El nivel de criticidad será determinado exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través del administrador del contrato. |
|  | La fecha y hora de los mantenimientos serán determinados por el administrador del contrato previa coordinación con el contratista, estos mantenimientos podrán ser fuera de horario de oficina o fines de semana. |
|  | Durante los mantenimientos preventivo como mínimo incluye las siguientes actividades: - Comprobación del correcto funcionamiento de la evaporadora y condensadora. - Se debe realizar cambios de filtros de aire en los equipos mínimo dos (2) veces al año durante el tiempo de vigencia de la garantía. - Limpieza general de la evaporadora y de las condensadoras. - Verificación y/o configuración de parámetros de los equipos (Temperatura y humedad). - Medición de parámetros eléctricos de los compresores. - Ajuste de pernos, uniones, contactos eléctricos, entre otros. - El reemplazo de partes y/o piezas será realizado por el contratista (Incluye, cambio de la parte y reconfiguración de la misma, en caso de daño), sin costo adicional para el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo como resultado del mantenimiento preventivo o correctivo. |
|  | El contratista deberá aplicar las actualizaciones recomendadas y liberadas por el fabricante durante el tiempo de vigencia de la garantía y estos deberán ser coordinados con el administrador del contrato, estos trabajos serán parte de la garantía del equipo y sin costo para la Institución. |

### Garantía Técnica del sistema de control de accesos y puerta de seguridad y piso falso

| Garantía del sistema de control de acceso y puerta de seguridad |  |
| --- | --- |
| Características | Descripción |
| Período, modalidad y alcance de la Garantía | El Sistema deberá tener una garantía de mínimo tres (3) años. |
|  | La garantía cubrirá los repuestos, partes, piezas, consumibles, mano de obra y atención necesaria para que el sistema de control de acceso se mantenga operativo de manera integral en condiciones normales de operación y conforme a las especificaciones del fabricante. El reemplazo de partes y/o piezas será realizado por parte del contratista (incluye, cambio de la parte y reconfiguración de la misma, en caso de daño), sin costo adicional para el MDEP como resultado del mantenimiento preventivo y/o correctivo. Las partes y piezas del equipo colocadas como garantía serán nuevas de fábrica y no usadas o re-manufacturadas (Refurbished). |
| Características de la Garantía | La garantía deberá incluir: - Servicios de mantenimiento preventivo a través de visitas técnicas, los que al menos serán de seis (6) mantenimientos preventivos (mantenimientos semestrales) durante la vigencia de la garantía. El contratista deberá coordinar con el administrador de contrato el calendario de mantenimientos preventivos. - Servicios de mantenimientos correctivos sin límite en cuanto al número de visitas y con un tiempo de respuesta de acuerdo con la criticidad del problema: - Para problemas críticos: Tiempo de respuesta en sitio no mayor a dos horas luego de reportado el incidente, para lo cual el administrador de contrato procederá a comunicarse con el personal designado del contratista a fin de especificar el requerimiento (vía correo electrónico o telefónico) y coordinar la visita. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de respuesta y el tipo de soporte (presencial o remoto) serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - Para el reemplazo de repuestos, partes y/o piezas sin límites en la cantidad de componentes, con tiempos de atención definidos de acuerdo con la criticidad del incidente: - Para problemas críticos: Tiempo máximo de entrega y reemplazo en sitio no mayor a seis (6) horas contadas a partir del reporte del incidente. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de entrega y reemplazo serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - El nivel de criticidad será determinado exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través del administrador del contrato. |
|  | La fecha y hora de los mantenimientos serán determinados por el administrador del contrato previa coordinación con el contratista, estos mantenimientos podrán ser fuera de horario de oficina o fines de semana. |
|  | Durante los mantenimientos preventivos como mínimo incluye las siguientes actividades: - Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. - Verificación de parámetros. - Ajuste de pernos, uniones, contactos eléctricos, entre otros. - El reemplazo de partes y/o piezas será realizado por el contratista (Incluye, cambio de la parte y reconfiguración de la misma, en caso de daño), sin costo adicional para el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo como resultado del mantenimiento preventivo o correctivo. - Revisión del funcionamiento general de la controladora, revisión de cerradura electromagnética, barra antipánico de la puerta, lubricación de bisagras de la puerta. |
| Piso Falso Metálico |  |
| Tipo de piso | MAXCESSASM Access Floor |
| Trabajos a realizar | Ajuste de piso falso metálico, limpieza de piso con solventes que garanticen la integridad de las planchas |
| Cobertura | Servicios de mantenimiento preventivo a través de visitas técnicas, los que al menos serán de seis (6) mantenimientos preventivos (mantenimientos semestrales) durante la vigencia de la garantía. |

### Garantía técnica del sistema de gestión y monitoreo de alarmas

| Garantía técnica del sistema de gestión y monitoreo de alarmas |  |
| --- | --- |
| Características | Descripción |
| Período, modalidad y alcance de la Garantía | El sistema de gestión y monitoreo de alarmas que incluye el equipo de gestión, equipo de monitoreo ambiental, y los dispositivos instalados deberán tener una garantía de al menos tres (3) años. |
|  | La garantía cubrirá los repuestos, partes, piezas, consumibles, mano de obra y atención necesaria para que el sistema concentrador de alarmas y dispositivos instalados en estos se mantenga operativo de manera integral en condiciones normales de operación y conforme a las especificaciones del fabricante. El reemplazo de partes y/o piezas será realizado por parte del contratista (incluye, cambio de la parte y reconfiguración de la misma, en caso de daño), sin costo adicional para el MDEP como resultado del mantenimiento preventivo y/o correctivo. Las partes y piezas del equipo colocadas como garantía serán nuevas de fábrica y no usadas o re-manufacturadas (Refurbished). |
| Características de la Garantía | La garantía deberá incluir: - Servicios de mantenimiento preventivo a través de visitas técnicas, los que al menos serán de seis (6) mantenimientos preventivos (mantenimientos semestrales) durante la vigencia de la garantía. El contratista deberá coordinar con el administrador de contrato el calendario de mantenimientos preventivos. - Servicios de mantenimientos correctivos sin límite en cuanto al número de visitas y con un tiempo de respuesta de acuerdo con la criticidad del problema: - Para problemas críticos: Tiempo de respuesta en sitio no mayor a dos horas luego de reportado el incidente, para lo cual el administrador de contrato procederá a comunicarse con el personal designado del contratista a fin de especificar el requerimiento (vía correo electrónico o telefónico) y coordinar la visita. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de respuesta y el tipo de soporte (presencial o remoto) serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - Para el reemplazo de repuestos, partes y/o piezas sin límites en la cantidad de componentes, con tiempos de atención definidos de acuerdo con la criticidad del incidente: - Para problemas críticos: Tiempo máximo de entrega y reemplazo en sitio no mayor a seis (6) horas contadas a partir del reporte del incidente. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de entrega y reemplazo serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - El nivel de criticidad será determinado exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través del administrador del contrato. |
|  | La fecha y hora de los mantenimientos serán determinados por el administrador del contrato previa coordinación con el contratista, estos mantenimientos podrán ser fuera de horario de oficina o fines de semana. |
|  | Durante los mantenimientos preventivo como mínimo incluye las siguientes actividades: - Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. - Verificación de parámetros. - Ajuste de pernos, uniones, contactos eléctricos, entre otros. - El reemplazo de partes y/o piezas será realizado por el contratista (Incluye, cambio de la parte y reconfiguración de la misma, en caso de daño), sin costo adicional para el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo como resultado del mantenimiento preventivo o correctivo. |

### Garantía técnica del sistema de detección y extinción de incendios

| Garantía técnica del sistema de detección y extinción de incendios |  |
| --- | --- |
| Período, modalidad y alcance | El Sistema deberá tener una garantía de mínimo tres (3) años. |
|  | La garantía cubrirá los repuestos, piezas, partes y consumibles necesarios para que los equipos se mantengan operativos de manera integral en condiciones normales de operación y conforme a las especificaciones del fabricante durante el tiempo de vigencia de la garantía. |
| Características de la Garantía | La garantía deberá incluir: - Servicios de mantenimiento preventivo a través de visitas técnicas, los que al menos serán de seis (6) mantenimientos preventivos (mantenimientos semestrales) durante la vigencia de la garantía. El contratista deberá coordinar con el administrador de contrato el calendario de mantenimientos preventivos. - Servicios de mantenimientos correctivos sin límite en cuanto al número de visitas y con un tiempo de respuesta de acuerdo con la criticidad del problema: - Para problemas críticos: Tiempo de respuesta en sitio no mayor a dos horas luego de reportado el incidente, para lo cual el administrador de contrato procederá a comunicarse con el personal designado del contratista a fin de especificar el requerimiento (vía correo electrónico o telefónico) y coordinar la visita. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de respuesta y el tipo de soporte (presencial o remoto) serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - Para el reemplazo de repuestos, partes y/o piezas sin límites en la cantidad de componentes, con tiempos de atención definidos de acuerdo con la criticidad del incidente: - Para problemas críticos: Tiempo máximo de entrega y reemplazo en sitio no mayor a seis (6) horas contadas a partir del reporte del incidente. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de entrega y reemplazo serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - El nivel de criticidad será determinado exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través del administrador del contrato. |
|  | La fecha y hora de los mantenimientos serán determinados por el administrador del contrato previa coordinación con el contratista, estos mantenimientos podrán ser fuera de horario de oficina o fines de semana. |

### Garantía técnica del sistema de energía (Distribución Eléctrica y UPS)

| Garantía y técnica de los equipos UPS y del Sistema de distribución eléctrica |  |
| --- | --- |
| Período, modalidad y alcance de la Garantía | Los equipos UPSs y el sistema de distribución eléctrica deberán tener una garantía de al menos tres (3) años. |
|  | La garantía cubrirá los repuestos, consumibles, mano de obra y atención necesaria para que los equipos se mantengan operativos al 100 %. El reemplazo de partes y/o piezas será realizado por parte del contratista (incluye, cambio de la parte y reconfiguración de la misma, en caso de daño), sin costo adicional para el MDEP como resultado del mantenimiento preventivo y/o correctivo. Las partes y piezas del equipo colocadas como garantía serán nuevas de fábrica y no usadas o re-manufacturadas (Refurbished). |
|  | Ante fallas dentro de condiciones normales de operación y en caso de que el o los UPSs no puedan ser reparados de manera inmediata, el oferente dentro de las 72 horas laborables subsiguientes, deberá instalar el o los equipos UPSs de su propiedad, de capacidad suficiente y especificaciones técnicas compatibles en calidad de préstamo sin costo adicional para esta Cartera de Estado. Estos equipos darán servicio hasta que los equipos UPSs propiedad del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo sean reparados, o se determine por parte del contratista que los equipos deban ser reemplazados por unos nuevos equipos de similares o superiores especificaciones técnicas. En el caso de que los equipos UPSs propiedad del MDEP deban ser reemplazados por unos nuevos equipos, el contratista tendrá un plazo de hasta 120 días calendario para su reposición e instalación de los mismos, sin costo adicional para el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. |
| Características de la Garantía | La garantía deberá incluir: - Servicios de mantenimiento preventivo a través de visitas técnicas, los que al menos serán de seis (6) mantenimientos preventivos durante la vigencia de la garantía (mantenimientos semestrales). Durante los primeros 15 días de vigencia del contrato, el contratista deberá coordinar con el administrador de contrato el calendario de mantenimientos preventivos. - Servicios de mantenimientos correctivos sin límite en cuanto al número de visitas y con un tiempo de respuesta de acuerdo con la criticidad del problema: - Para problemas críticos: Tiempo de respuesta en sitio no mayor a dos horas luego de reportado el incidente, para lo cual el administrador de contrato procederá a comunicarse con el personal designado del contratista a fin de especificar el requerimiento (vía correo electrónico o telefónico) y coordinar la visita. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de respuesta y el tipo de soporte (presencial o virtual) serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - Para el reemplazo de repuestos, partes y/o piezas sin límites en la cantidad de componentes, con tiempos de atención definidos de acuerdo con la criticidad del incidente: - Para problemas críticos: Tiempo máximo de entrega y reemplazo en sitio no mayor a seis (6) horas contadas a partir del reporte del incidente. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de entrega y reemplazo serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - El nivel de criticidad será determinado exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través del administrador del contrato. |
|  | Los mantenimientos preventivos serán del tipo: - Nivel 1 (sin apagado de los equipos) - Nivel 2 (con apagado de los equipos) El tipo de mantenimiento será definido por el administrador del contrato de acuerdo con la recomendación técnica dada por el contratista. La fecha y hora de los mantenimientos serán determinados por el administrador del contrato previa coordinación con el contratista, estos mantenimientos podrán ser fuera de horario de oficina o fines de semana. |
|  | Los mantenimientos de nivel 1 deberán abarcar al menos las siguientes actividades: - Recopilación de información desde el cliente o de la cola de alarmas. - Revisión de indicadores. - Búsqueda de signos de sobrecalentamiento. - Medición de parámetros de entrada/salida. - Verificación de condiciones ambientales. - Comprobación de comunicaciones. |
|  | Los mantenimientos de nivel 2 deberán abarcar al menos las siguientes actividades: - Seguridad de carga, los UPSs se apagarán uno a la vez. - Inspección interna. - Inspección de borneras de conexión y tableros. - Inspección de ventiladores - Limpieza interna. - Ajustes de contactos. - Verificación neutro-tierra. |
|  | El contratista deberá aplicar las actualizaciones recomendadas y liberadas por el fabricante durante el tiempo de vigencia de la garantía y estos deberán ser coordinados con el administrador del contrato, estos trabajos serán parte de la garantía y sin costo adicional para la Institución. |

| Garantía del Respaldo de Energía (baterías) |  |
| --- | --- |
| Período, modalidad y alcance de la Garantía | Las baterías ofertadas deberán tener una de mínimo tres (3) años. |
|  | Las baterías serán nuevas de fábrica, no usadas o re-manufacturadas (Refurbished). |
|  | Reposición de la batería o las baterías ante defectos de fabricación, sin costo adicional para el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. La garantía cubrirá la mano de obra y atención en sitio necesaria para la revisión y cambio de las baterías en caso de así requerirse. Las baterías deberán mantenerse operativas al 100 % durante el tiempo de garantía, caso contrario deberán ser reemplazada por de similares características y sin ningún costo adicional para el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. En el caso de que las baterías propiedad del MDEP deban ser reemplazadas por nuevas baterías, el contratista tendrá un plazo de hasta 72 horas calendario para su reposición e instalación de las mismas, sin costo adicional para el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. |
| Características de la Garantía | El contratista deberá contar con un esquema de soporte presencial y telefónico de 24x7 durante el tiempo de vigencia de la garantía. |
|  | El contratista deberá incluir en su oferta: - Servicios de mantenimiento y visitas técnicas necesarias, los que al menos serán 6 mantenimientos preventivos durante la vigencia de la garantía (mantenimientos semestrales). - Servicios de mantenimientos correctivos sin límite en cuanto al número de visitas y con un tiempo de respuesta de acuerdo con la criticidad del problema: - Para problemas críticos: Tiempo de respuesta en sitio no mayor a dos horas luego de reportado el incidente, para lo cual el administrador de contrato procederá a comunicarse con el personal designado del contratista a fin de especificar el requerimiento (vía correo electrónico o telefónico) y coordinar la visita. - Para problemas considerados no críticos los cuales no pongan en riesgo el funcionamiento de los equipos: los tiempos de respuesta y el tipo de soporte (presencial o virtual) serán definidos y coordinados por el administrador del contrato. - El nivel de criticidad será determinado exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. |
|  | El mantenimiento preventivo como mínimo incluye las siguientes actividades: - Periodicidad: semestral (6 mantenimientos preventivos durante la vigencia de la garantía). - Recopilación de información desde el cliente. - Búsqueda de signos de sobrecalentamiento. - Verificación de condiciones ambientales. - Verificación individual de las baterías. - Inspección de borneras de conexión y tableros. - Limpieza. La fecha y hora de los mantenimientos serán determinados por el Administrador del Contrato previa coordinación con el contratista, estos mantenimientos podrán ser fuera de horario de oficina o fines de semana. |

## Transferencia de conocimiento

### Transferencia de Conocimientos – Sistema de Climatización del Centro de Datos Principal y del Cuarto de Baterías

Transferencia de Conocimientos – Sistema de Climatización del Centro de Datos Principal y del Cuarto de Baterías

La oferta deberá incluir una transferencia de conocimientos presencial en sitio sobre el manejo y administración del sistema de climatización del Centro de Datos Principal y de los equipos de aire acondicionado del Cuarto de Baterías, objeto de la contratación.

La transferencia de conocimiento deberá iniciar inmediatamente luego de la aceptación operacional del sistema de climatización, y será dictada por el contratista a al menos cuatro (4) técnicos del MDEP.

Se deberá entregar el manual de la transferencia de conocimientos en medio digital.

La transferencia de conocimientos deberá al menos incluir los siguientes temas: - Explicación detallada del repotenciamiento realizado en el sistema de climatización, incluyendo arquitectura redundante, alternancia de equipos, integración con otros sistemas y mejoras implementadas. - Administración y operación de los equipos, incluyendo monitoreo de parámetros críticos, verificación y atención de alarmas, control de temperatura y humedad. - Procedimientos de solución de problemas en los que pueda intervenir el personal técnico del MDEP sin que estas acciones invaliden la garantía del fabricante. - Recomendaciones de operación continua en entornos de misión crítica y mejores prácticas de mantenimiento básico. - Otros temas que el contratista considere necesarios para una correcta administración del sistema.

La transferencia de conocimientos deberá tener una duración mínima de dos (2) horas, y en coordinación con el Administrador del Contrato.

El contratista será responsable de proveer todo el apoyo logístico necesario para la realización de la transferencia de conocimientos.

### Transferencia de Conocimientos – Sistema de Control de Accesos

Transferencia de Conocimientos – Sistema de Control de Accesos

La oferta deberá incluir una transferencia de conocimientos presencial en sitio sobre el manejo y administración del sistema de control de accesos del Centro de Datos Principal, objeto de la contratación.

La transferencia de conocimiento deberá iniciar inmediatamente luego de la aceptación operacional del sistema, y será impartida por el contratista a al menos cuatro (4) técnicos del MDEP.

Se deberá entregar el manual de la transferencia de conocimientos en medio digital.

La transferencia de conocimientos deberá al menos incluir: - Explicación del repotenciamiento y modernización del sistema de control de accesos, incluyendo autenticación, integración con alarmas e incendios. - Administración de usuarios, perfiles, horarios, credenciales y verificación de alarmas y eventos. - Procedimientos para atención de incidencias comunes que puedan ser ejecutadas por el personal del MDEP sin afectar la garantía. - Uso adecuado del sistema en modos normales y de emergencia. - Otros temas que el contratista considere pertinentes.

La transferencia de conocimientos deberá tener una duración mínima de dos (2) horas, y en coordinación con el Administrador del Contrato.

El contratista proveerá el apoyo logístico necesario para la transferencia.

### Transferencia de Conocimientos – Sistema de Detección y Extinción de Incendios

Transferencia de Conocimientos – Sistema de Detección y Extinción de Incendios

La oferta deberá incluir una transferencia de conocimientos presencial en sitio sobre el manejo y administración del sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Datos Principal, objeto de la contratación.

La transferencia iniciará inmediatamente luego de la aceptación operacional del sistema y será dictada por el contratista a mínimo cuatro (4) técnicos del MDEP.

Se deberá entregar el manual de la transferencia de conocimientos en medio digital.

La transferencia deberá incluir como mínimo: - Explicación del repotenciamiento del sistema de detección y extinción, lógica de activación, zonas protegidas e integración con otros sistemas. - Administración del sistema, interpretación de eventos, verificación de alarmas, estados y registros. - Procedimientos operativos que puede ejecutar el personal del MDEP sin comprometer la garantía ni la seguridad del sistema. - Acciones ante eventos de prealarma, alarma y pruebas controladas. - Otros temas definidos por el contratista.

La transferencia de conocimientos deberá tener una duración mínima de dos (2) horas, y en coordinación con el Administrador del Contrato.

El contratista será responsable del apoyo logístico requerido.

### Transferencia de Conocimientos – Sistema de Gestión y Monitoreo de Alarmas

Transferencia de Conocimientos – Sistema de Gestión y Monitoreo de Alarmas

La oferta deberá incluir una transferencia de conocimientos presencial en sitio sobre el manejo y administración del sistema de gestión y monitoreo de alarmas del Centro de Datos Principal, incluyendo sensores ambientales y monitoreo de video.

La transferencia iniciará inmediatamente luego de la aceptación operacional de la solución y será impartida por el contratista a al menos cuatro (4) técnicos del MDEP.

Se deberá entregar el manual de la transferencia de conocimientos en medio digital.

La transferencia deberá incluir al menos: - Explicación del repotenciamiento de la plataforma de monitoreo, su arquitectura e integración con los demás sistemas. - Administración de la consola unificada, verificación de alarmas, eventos, tendencias y reportes. - Operación del sistema de monitoreo de video, visualización y recuperación de grabaciones. - Atención de incidencias que puedan ser realizadas por personal del MDEP sin afectar la garantía. Otros temas que el contratista considere necesarios.

La transferencia de conocimientos deberá tener una duración mínima de dos (2) horas, y en coordinación con el Administrador del Contrato.

El contratista proveerá el apoyo logístico correspondiente.

### Transferencia de Conocimientos – Sistema de Energía (Distribución Eléctrica y UPS)

Transferencia de Conocimientos – Sistema de Energía (Distribución Eléctrica y UPS)

La oferta deberá incluir una transferencia de conocimientos presencial en sitio sobre el manejo y administración del sistema de energía eléctrica, distribución y sistemas de energía ininterrumpida (UPS) del Centro de Datos Principal.

La transferencia iniciará inmediatamente luego de la aceptación operacional del sistema y será dictada por el contratista a al menos cuatro (4) técnicos del MDEP.

Se deberá entregar el manual de la transferencia de conocimientos en medio digital.

La transferencia deberá incluir como mínimo: - Explicación del repotenciamiento del sistema eléctrico, arquitectura de redundancia, UPS y distribución. - Administración de equipos, verificación de alarmas eléctricas, estados y parámetros operativos. - Procedimientos básicos de atención de incidentes que no afecten la garantía. - Operación segura en escenarios normales y de contingencia. - Otros temas definidos por el contratista.

La transferencia de conocimientos deberá tener una duración mínima de dos (2) horas, y en coordinación con el Administrador del Contrato.

El contratista será responsable del apoyo logístico necesario.

## Entregables y documentación

El contratista deberá elaborar y entregar la totalidad de los entregables solicitados, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.

Los entregables generales tienen carácter transversal y obligatorios, por lo que su cumplimiento es para todos los sistemas. Dichos entregables comprenden como mínimo los siguientes:

### Checklist de verificación contractual

Un checklist de verificación contractual respecto del cumplimiento de los productos y servicios esperados establecidos en el contrato.

Este checklist deberá contener como mínimo:

- Detallar la totalidad de los entregables contractuales, tanto generales como específicos por sistema.

- Incluir, para cada entregable:

  - Nombre o título del documento.

  - Sistema al que corresponde, cuando aplique.

  - Referencia del capítulo o sección y número de página donde se encuentra el contenido dentro de la documentación entregada.

  - Estado de cumplimiento.

El checklist deberá entregarse:

- En formato digital (pdf y editable) y en formato impreso.

- Debidamente firmado por el contratista.

### Documentos oficiales del fabricante

- Documentos de garantía técnica.

- Fichas técnicas oficiales (Datasheets).

- Manuales oficiales del fabricante.

### Gestión Contractual y Seguimiento

- Acta de inicio de contrato (Kick-off) debidamente firmada.

- Cronograma y plan de actividades detallado, firmado por las partes.

- Actas de reuniones de seguimiento, debidamente firmadas.

- Acta de cierre de contrato, firmada y aprobada por el Administrador del Contrato.

### Transferencia de Conocimientos

Certificados de asistencia a la transferencia de conocimientos para cada participante, indicando:

- Fecha de realización.

- Duración total.

- Sistema al que corresponde la capacitación.

### Entrega Documental Formal

Toda la documentación incluyendo la general y por cada sistema deberá entregarse:

- En archivo magnético y en formato editable.

- En dos (2) originales impresos.

El contratista deberá presentar un informe general del repotenciamiento de los sistemas objeto de la contratación.

### Entregables específicos por Sistema

#### Sistema de Climatización (CDP y Cuarto de Baterías)

Manual de operación paso a paso y que al menos contenga los siguientes temas:

- Encendido y apagado normal del sistema.

- Lectura básica del display o consola.

- Interpretación de alarmas (qué significa cada alerta).

- Qué hacer y qué no hacer ante una alarma.

- Procedimientos básicos de verificación visual.

Manual de transferencia de conocimientos y que al menos contenga los siguientes temas:

- Contenido impartido durante la capacitación.

- Diagramas explicativos.

- Glosario de términos.

Memoria técnica y que al menos contenga los siguientes temas:

- Descripción del sistema implementado.

- Paso a paso del repotenciamiento ejecutado.

- Configuración de redundancia y alternancia.

Diagramas finales

- Arquitectura del sistema.

- Diagrama físico y lógico del sistema.

- Diagramas eléctricos finales que al menos incluyan:

  - Tableros.

  - Protecciones.

  - Acometidas

- Diagrama de integración con incendios y monitoreo.

- Diagrama con la topología de red y conectividad.

- Condiciones de temperatura:

  - Antes del repotenciamiento.

  - Después del repotenciamiento.

Pruebas de aceptación

- Protocolo de pruebas aprobado por el administrador de contrato.

- Resultado de pruebas de:

  - Alternancia y redundancia.

  - Alarmas.

  - Apagado por incendio.

  - Arranque tras corte eléctrico.

- Acta de aceptación del sistema, firmada.

#### Sistema de Control de Accesos

Manual de operación paso a paso y que al menos contenga los siguientes temas:

- Cómo permitir o negar un acceso.

- Cómo revisar eventos básicos de acceso.

- Cómo actuar ante puerta forzada o alarma.

- Procedimientos en modo emergencia.

Manual de transferencia de conocimientos y que al menos contenga los siguientes temas:

- Administración de usuarios y credenciales.

- Gestión de perfiles.

Memoria técnica y que al menos contenga los siguientes temas:

- Descripción del sistema implementado.

- Integraciones con alarmas e incendios.

- Configuración del modo emergencia.

- Configuración final del sistema.

Diagramas finales

- Arquitectura del sistema.

- Diagrama físico y lógico del sistema.

- Diagrama con la topología de red y conectividad.

- Diagrama de circuitos y conectividad eléctrica.

- Ubicación de controladoras y lectores.

- Integración con monitoreo y video.

Pruebas de aceptación

- Protocolo de pruebas aprobado por el administrador de contrato.

- Pruebas de acceso autorizado / denegado.

- Pruebas de modo emergencia.

- Pruebas de integración.

- Acta de aceptación del sistema, firmada.

#### Sistema de Detección y Extinción de Incendios

Manual de operación paso a paso y que al menos contenga los siguientes temas:

- Qué es una prealarma y una alarma.

- Qué hacer si el sistema entra en alerta.

- Acciones permitidas para el personal MDEP.

Manual de transferencia de conocimientos y que al menos contenga los siguientes temas:

- Funcionamiento general del sistema.

- Lógica de activación y desactivación.

- Coordinación con otros sistemas.

Memoria técnica y que al menos contenga los siguientes temas:

- Descripción del sistema instalado.

- Agente extintor y cobertura.

Diagramas finales

- Arquitectura del sistema.

- Diagramas físicos y lógicos del sistema.

- Diagrama con la topología de red y conectividad.

- Diagrama de circuitos y conectividad eléctrica.

- Ubicación de sensores.

- Zonas protegidas.

- Secuencia (operativa) de activación.

Planos isométricos definitivos.

Lógica final de activación.

Pruebas de aceptación

- Protocolo de pruebas aprobado por el administrador de contrato.

- Simulación de incendio.

- Pruebas de detección cruzada.

- Pruebas de integración con HVAC y alarmas.

- Acta de aceptación del sistema, firmada.

#### Sistema de Gestión y Monitoreo de Alarmas (incluye sensores y video)

Manual de operación paso a paso y que al menos contenga los siguientes temas:

- Cómo ingresar a la consola.

- Cómo identificar una alarma.

- Qué hacer ante una alarma crítica.

- Cómo visualizar cámaras asociadas a eventos.

- Cómo generar un reporte simple.

Manual de transferencia de conocimientos y que al menos contenga los siguientes temas:

- Configuración de alarmas.

- Escalamiento y notificaciones.

- Administración de usuarios.

Memoria técnica y que al menos contenga los siguientes temas:

- Arquitectura del sistema.

- Integración con HVAC, incendios, accesos y energía.

- Configuración de retención de video.

Diagramas finales

- Arquitectura del sistema.

- Diagrama físico y lógico del sistema.

- Diagrama con la topología de red y conectividad.

- Diagrama de circuitos y conectividad eléctrica.

- Layout gráfico del CDP.

- Flujo de alertas y eventos.

- Diagrama de integración de eventos.

Pruebas de aceptación

- Protocolo de pruebas aprobado por el administrador de contrato.

- Pruebas de lectura de sensores.

- Pruebas de alarmas críticas.

- Pruebas de video y correlación.

- Acta de aceptación del sistema, firmada.

#### Sistema de Energía (Distribución Eléctrica y UPS)

Manual de operación paso a paso y que al menos contenga los siguientes temas:

- Lectura básica de displays.

- Interpretación simple de alarmas.

- Qué hacer ante corte de energía.

- Procedimientos seguros permitidos.

Manual de transferencia de conocimientos y que al menos contenga los siguientes temas:

- Operación normal y en contingencia.

- Monitoreo básico de carga.

- Reglas de seguridad eléctrica.

Memoria técnica y que al menos contenga los siguientes temas:

- Descripción del sistema.

- Configuración de redundancia.

- Integración con monitoreo.

- Configuración final del sistema de energía ininterrumpida (UPS).

- Configuración final del sistema de distribución de energía (PDU).

Diagramas finales

- Arquitectura del sistema.

- Diagrama físico y lógico del sistema.

- Diagrama con la topología de red y conectividad.

- Diagramas unifilares.

- Diagrama de redundancia y bypass.

Pruebas de aceptación

- Protocolo de pruebas aprobado por el administrador de contrato.

- Pruebas de transferencia.

- Pruebas de respaldo por baterías.

- Pruebas de integración con monitoreo.

- Acta de aceptación del sistema, firmada.

#### Contención de pasillo frío asociado al Centro de Datos Principal

Manual técnico y que al menos contenga los siguientes temas:

- Descripción del sistema de contención implementado.

- Tipo de contención (pasillo frío, cerramiento, encapsulado).

- Materiales utilizados (paneles, puertas, sellos).

- Consideraciones de seguridad y evacuación.

Diagramas finales

- Plano físico final del pasillo frío, que muestre:

  - Ubicación de racks.

  - Puertas de acceso.

  - Paneles superiores y laterales.

Diagrama de integración con climatización, indicando:

- Flujo de aire frío.

- Retorno de aire caliente.

- Diagrama de compatibilidad con incendios, indicando las zonas de descarga.

Informe de balance térmico y condiciones operativas y que al menos contenga los siguientes temas:

- Condiciones térmicas antes de la contención.

- Condiciones térmicas después de la contención.

- Mejora en estabilidad térmica.

- Temperaturas en:

  - Pasillo frío.

  - Pasillo caliente.

# Metodología de Trabajo

Para la adecuada ejecución del contrato se ejecutará la siguiente metodología orientada al control, seguimiento y validación progresiva de los bienes y servicios contratados, bajo la supervisión del Administrador del Contrato designado por el MDEP.

Inicio del proyecto

- El contratista deberá entregar el cronograma inicial de actividades dentro de los 15 días calendario posteriores al inicio del contrato. El cronograma deberá incluir como mínimo la siguiente información:

- Fecha de hitos y actividades contractuales.

- Responsables por actividad.

- Fechas de reuniones de seguimiento del proyecto.

- Fecha de entrega de plan de proyecto.

- Se realizará la reunión de inicio del proyecto (Kick‑off), dentro de los siguientes 10 días calendario, posteriores a la entrega del cronograma inicial, en la cual se:

- Presentará el equipo de trabajo.

- Revisará, validará y aprobará el cronograma.

- Definirán los canales de comunicación.

Planificación y gestión del proyecto

- El contratista deberá presentar el Plan del Proyecto en la fecha establecida en el cronograma aprobado, el cual deberá incluir como mínimo:

- Plan de instalación.

- Plan de pruebas.

- Plan de transferencia de conocimientos.

- Plan de gestión y seguimiento.

- La planificación será revisada y aprobada por el administrador del contrato mediante acta.

Suministro y entrega de equipos de equipos

- El contratista realizará la importación, entrega y verificación de los equipos.

- Para la recepción de los equipos, el contratista deberá entregar junto con los equipos el documento de constancia de entrega que incluya como mínimo:

- cantidad,

- descripción,

- número de serie.

- Valor de bien.

- Se suscribirá el acta de entrega–recepción parcial, habilitante para el pago correspondiente.

Implementación

- La instalación, integración y configuración de los sistemas se realizará conforme al cronograma aprobado.

- En caso de que los equipos se reciban antes del plazo previsto, el cronograma podrá ser reajustado, previa validación del administrador del contrato.

- Para el cierre de esta etapa, el contratista deberá entregar el informe con el resultado de las pruebas, el mismo que será aprobado por el administrador del contrato.

Pruebas y puesta en producción

- El contratista deberá ejecutar pruebas funcionales, de integración y de contingencia, para asegurar la adecuada operación de las soluciones implementadas

- En caso de fallos se deberán realizar las respectivas correcciones hasta que las pruebas sean entreguen resultados satisfactorios.

- Para finalizar esta etapa, se suscribirá un acta de aceptación operacional.

Cierre contractual

- Para el cierre del contrato, el contratista deberá entregar el informe final, junto con toda la documentación definida en la sección “Entregables y documentación” de las especificaciones técnicas

- El informe final deberá contener como mínimo:

- Resumen ejecutivo de las fases ejecutadas del proyecto

- Validación del checklist contractual.

- Esquema de soporte y escalamiento durante la vigencia de la garantía

- Se suscribirá el acta de entrega–recepción definitiva.

Garantía técnica

- Una vez suscrita el acta de entrega – recepción definitiva, se inicia de la fase de garantía técnica conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Durante el período de vigencia de la garantía el contratista deberá mantener activo un esquema de soporte presencial y telefónico 24x7.

- Las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, atención de incidentes, reemplazo de repuestos, aplicación de actualizaciones y demás obligaciones asociadas a la garantía, se ejecutarán conforme a lo establecido en la sección de “Garantía Técnica”, de las especificaciones técnicas, constituyendo una etapa independiente de la implementación.

## Mecanismos transversales de Gestión y Control

Reuniones de seguimiento

- Durante los primeros 120 días posteriores el inicio del contrato, se realizarán reuniones mensuales de seguimiento para informar y revisar el estado del proceso de importación.

- Posterior a la entrega de equipos, se realizarán reuniones quincenales para monitorear el avance del proyecto.

- De todas las reuniones se realizará un acta firmada por las partes

Cambio de personal técnico

- En el caso de que el contratista se vea obligado a cambiar personal técnico durante la ejecución del contrato, deberá reemplazarlo con personal de igual o mejor perfil técnico que el presentado en su oferta, previa aprobación del administrador del contrato.

# Plazo de ejecución

El plazo de ejecución será de hasta ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscripción del contrato.

Los equipos deberán ser entregados hasta ciento treinta (130) días calendario contados a partir del día siguiente de partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

# Presupuesto Referencial

Conforme estudio de mercado Anexo, el presupuesto referencial asciende a QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($535.000,00USD) SIN IMPUESTOS.

# Información que dispone la Entidad

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo cuenta con la siguiente información:

- Anexo 1: Cantidades, modelos y características generales de:

- Gabinetes de distribución de energía (Equipos FPC del Centro de Cómputo).

- Sistema de energía ininterrumpida UPS.

- Sistema de Climatización del Centro de Datos.

- Sistema de Detección y Extinción de Incendios.

- Sistema Concentrador de Alarmas.

- Sistema de Control de Acceso y Puerta de Seguridad.

- Sistema de Piso Falso Metálico.

- Anexo 2: se presenta el Layout de las facilidades del Centro de Datos

Visita Técnica Previa

Previamente a la presentación de las ofertas, y considerando la naturaleza de misión crítica del Centro de Datos Principal, así como la complejidad técnica de los sistemas objeto de la contratación, los oferentes podrán, de manera opcional, realizar una visita técnica referencial a las instalaciones del Centro de Datos Principal, donde se implementará el equipamiento.

La visita técnica tendrá como finalidad permitir a los oferentes obtener un mejor entendimiento del entorno físico y operativo, a fin de facilitar una adecuada formulación técnica y económica de sus ofertas, sin que ello implique modificación alguna de las condiciones, alcances o especificaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Para solicitar la visita técnica, el oferente deberá remitir la solicitud correspondiente dentro de un plazo de hasta diez (10) días laborales contados a partir de la publicación del proceso de contratación. Las visitas se realizarán en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) minutos y un número máximo de tres (3) personas por oferente.

Durante la visita técnica:

- No se atenderán consultas relacionadas con las especificaciones técnicas, condiciones contractuales o alcances del proceso de contratación

- No se permitirá la toma de fotografías, grabación de videos ni audios.

- Se encuentra prohibido el uso de equipos celulares, portátiles u otros dispositivos electrónicos al interior del Centro de Datos.

- La visita se limitará a aspectos estrictamente referenciales.

- Anexo 3: Procedimiento para solicitar la visita técnica.

TERCERA PARTE.

Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato

# Section VII.	Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Índice de Cláusulas

1.	Definiciones

2. 	Documentos del Contrato

3.	Prácticas Prohibidas

4.	Interpretación

5.	Idioma

6.	Asociación en Participación o Consorcio

7.	Elelegibilidad

8.	Notificaciones

9.	Legislación Aplicable

10.	Solución de Controversias

11.	Inspecciones y Auditorias

12.	Alcance de los Suministros

13.	Entrega y Documentos

14.	Responsabilidades del Proveedor

15.	Precio del Contrato

16.	Condiciones del Pago

17.	Impuestos y Derechos

18.	Garantía de Cumplimiento

19.	Derechos del Autor

20.	Confidencialidad de la Información

21.	Subcontratación

22.	Especificaciones y Normas

23.	Embalaje y Documentos

24.	Seguros

25.	Transporte

26.	Inspecciones y Pruebas

27.	Liquidaciones por Daños y Perjuicios

28.	Garantía de los Bienes

29.	Indemnización por Derechos de Patente

30.	Liquidación de Responsabilidad

31.	Cambio en las Leyes y Regulaciones

32.	Fuerza Mayor

33.	Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato

34.	Prórroga de los Plazos

35.	Terminación

36.	Cesión

37.	Restricción a la Exportación

# Sección VII.	Condiciones Generales del Contrato (CGC)

1.	Definiciones

1.1	Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna.

(a)	“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o cualquier fondo administrado por el Banco.

(b)	“Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato.

(c)	“CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato, por las cuales el CGC podrá ser modificado o adicionado, pero no reemplazado.

(d)	“CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato.

(e)	“Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las CEC.

(f)	“Contrato” significa el Convenio Contractual celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia.

(g)	“Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.

(h)	“Día” significa día calendario.

(i)	“Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Convenio Contractual, incluyendo cualquier enmienda.

(j)	“País del Comprador” es el país especificado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

(k)	“Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Convenio Contractual, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.

(l)	“Proveedor” significa la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Convenio Contractual.

(m)	“Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los Bienes, tales como seguro, instalación, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.

(n)	“Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC.

(o) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada o pública, o cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios.

2.	Documentos del Contrato

2.1	Sujetos al orden de precedencia establecido en el Convenio Contractual, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Convenio Contractual deberá leerse de manera integral.

3.	Prácticas Prohibidas

3.1	El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores y Organismos Contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco  todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a)	A efectos del cumplimiento de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco, el Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) 	una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) 	una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación;

(iii) 	una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) 	una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) 	una práctica obstructiva consiste en:

i.	destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;

ii.	amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o

iii.	actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en las CGC 3.1(f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y

iv.	una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

(b)	Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores o Contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adquisición o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

i.	no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un Contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;

ii.	suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica Prohibida;

iii.	declarar una Contratación Viciada para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

iv.	emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta oficial de censura por su conducta;

v.	declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para (i) la participación y/o la adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Banco y (ii) ser designado  subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

vi.	imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas (las sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad);

vii.	extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, afiliados, representantes o agentes de un sancionado que sean también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida; y/o

viii.	remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

(c)	Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 3.1(b) de las CGC se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido suspendidas temporalmente para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un Procedimiento de Sanción, u otra resolución.

(d)	La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente podrá ser  de carácter público.

(e)	Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, consultores, proveedores de bienes, contratistas, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores o Contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrán verse sujetos a sanciones de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otras IFIs concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en esta Subcláusula, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f)	El Banco exige que en los documentos de licitación y en los contratos financiados con un préstamo o una donación del Banco se incluya una disposición que exija a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios se niegan a cooperar o incumplen el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculizan la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios;

(g)	El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras del Banco, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas el párrafo 1.16 de las referidas Políticas, relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la terminación. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

3.2	El Proveedor declara y garantiza:

(a)	que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b)	que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento durante los procesos de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato;

(c)	que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;

(d)	que ni él ni sus representantes o agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Banco;

(e)	que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; y

(f)	que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la Subcláusula 3.1(b) de las CGC.

4.	Interpretación

4.1	Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa.

4.2	Incoterms

(a)	El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

(a)	Los términos EXW, CIP, FCA, CPT y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por las normas establecidas en la edición vigente de los Incoterms especificada en las CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

4.3	Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

4.4	Enmienda

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

4.5	Limitación de Dispensas

(a)	Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5(b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b)	Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

4.6	Divisibilidad

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

5.	Idioma

5.1	El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el idioma especificado en las CEC. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.

5.2	El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor.

6.	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

6.1	Si el Proveedor es una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la Asociación en Participación o Consorcio. La composición o constitución de la Asociación en Participación o Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

7.	Elegibilidad

7.1	El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(a)	un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno de los siguientes requisitos:

(i)	es ciudadano de un país miembro; o

(ii)	ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

(b)	una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i)	esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii)	más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

7.2	Todos los miembros de una APCA con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

7.3	Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los Bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el proveedor, el Comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios Bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al Comprador. Para efectos de determinación del origen de los Bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los Bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los Bienes no determina el origen de los mismos.

8.	Notificaciones

8.1	Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

8.2	Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación.

9.	Legislación Aplicable

9.1	El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes del país del Comprador, a menos que se indique otra cosa en las CEC.

10.	Solución de Controversias

10.1	El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

10.2	Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta Cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de los Bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de procedimientos estipulado en las CEC.

10.3	No obstante las referencias a arbitraje en este documento,

(a)	ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y

(b)	el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor.

11.	Inspecciones y Auditorias

11.1	El Proveedor permitirá, y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas permitan, que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen todas las cuentas y registros contables del Proveedor y sus Subcontratistas relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Proveedor y los Subcontratistas deberán prestar atención a lo estipulado en la Cláusula 3 de las CGC “Prácticas Prohibidas”, según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en ésta Subcláusula 11.1 constituye una Práctica Prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos vigentes del Banco).

12.	Alcance de los Suministros

12.1	Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos.

13.	Entrega y Documentos

13.1	Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 33.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Cronograma de Entregas y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos de los Bienes y en la Lista de Servicios Conexos. Los detalles de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

14.	Responsabilidades del Proveedor

14.1	El Proveedor deberá proporcionar todos los Bienes y Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Cronograma de Entregas y de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC.

15.	Precio del Contrato

15.1	Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.

16.	Condiciones de Pago

16.1	El Precio del Contrato, incluyendo cualquier pago anticipado, si corresponde, se pagará según se establece en las CEC.

16.2	La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

16.3	El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado.

16.4	Las monedas en las que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su Oferta.

16.5	Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier decisión o fallo de arbitraje. O del mecanismo de solución de controversias.

17.	Impuestos y Derechos

17.1	En el caso de Bienes fabricados fuera del país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares impuestos fuera del país del Comprador.

17.2	En el caso de Bienes fabricados en el país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Comprador.

17.3	El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Comprador.

18.	Garantía de Cumplimiento

18.1	Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los siguientes veintiocho (28) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC.

18.2	Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.

18.3	Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable al Comprador.

18.4	A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los Bienes.

19.	Derechos de Autor

19.1	Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

20.	Confidencialidad de la Información

20.1	El Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos del Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la Cláusula 20 de las CGC.

20.2	El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.

20.3	La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 20.1 y 20.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:

(a)	el Comprador o el Proveedor requiera compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;

(b)	el Comprador actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

(c)	puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o

(d)	que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.

20.4	Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 20 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.

20.5	Las disposiciones de la Cláusula 20 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón.

21.	Subcontratación

21.1	El Proveedor informará al Contratante por escrito de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. El Contrato reflejará el porcentaje máximo que podrá ser subcontratado por el Proveedor de acuerdo a lo establecido en los DDL. Dichas notificaciones, en la oferta original u ofertas posteriores, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.

21.2	Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

22.	Especificaciones y Normas

22.1	Especificaciones Técnicas y Planos

(a)	Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este Contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.

(b)	El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de dicho rechazo.

(c)	Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se regirá de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC.

23.	Embalaje y Documentos

23.1	El Proveedor embalará los Bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los Bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los Bienes deban transbordarse.

23.2	El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador.

24.	Seguros

24.1	A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC.

25.	Transporte

25.1	A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se regirá por los Incoterms indicados.

26.	Inspecciones y Pruebas

26.1	El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador.

26.2	Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus Subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en el país del Comprador establecido en las CEC. De conformidad con la Subcláusula 26.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador.

26.3	El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Subcláusula 26.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo, pero sin limitarse a, gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

26.4	Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante designado presenciar las pruebas y/o inspecciones.

26.5	El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los Bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al Precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

26.6	El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

26.7	El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos Bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la Subcláusula 26.4 de las CGC.

26.8	El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 26.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

27.	Liquidación por Daños y Perjuicios

27.1	Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 32 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en las CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con la Cláusula 35 de las CGC.

28.	Garantía de los Bienes

28.1	El Proveedor garantiza que todos los Bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa o que en las CEC se establezca la adquisición de Bienes de segunda mano.

28.2	De conformidad con la Subcláusula 22.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los Bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los Bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.

28.3	Salvo que en las CEC se indique otra cosa, la garantía seguirá vigente durante 12 (doce) meses a partir de la fecha en que los Bienes, o cualquier parte de ellos, según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en las CEC, o 18 (dieciocho) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de carga en el país de origen, si dicho período concluye primero.

28.4	El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

28.5	Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador.

28.6	Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

29.	Indemnización por Derechos de Patente

29.1	De conformidad con la Subcláusula 29.2, el Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador y sus directores, funcionarios y Subcontratistas en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:

(a)	la instalación de los Bienes por el Proveedor o el uso de los Bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y

(b)	la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.

29.2	Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 29.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

29.3	Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

29.4	El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

29.5	El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus directores, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo.

30.	Limitación de Responsabilidad

30.1	Excepto en casos de negligencia criminal, de malversación:o Práctica Prohibida

(a)	el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Comprador, por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de utilidades o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y

(b)	la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por transgresiones de patente.

31.	Cambio en las Leyes y Regulaciones

31.1	A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días antes de la presentación de ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar del país del Comprador donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante, lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 15 de las CGC.

32.	Fuerza Mayor

32.1	El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

32.2	Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

32.3	Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

33.	Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato

33.1	El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:

(a)	planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud del Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador;

(b)	la forma de embarque o de embalaje;

(c)	el lugar de entrega, y/o

(d)	los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.

33.2	Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Cronograma de Entregas y de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.

33.3	Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a

terceros por servicios similares.

33.4	Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

34.	Prórroga de los Plazos

34.1	Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.

34.2	Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 32 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 27 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 34.1 de las CGC.

35.	Terminación

35.1	Terminación por Incumplimiento:

(a)	El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(i)	si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC; o

(ii)	si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o

(iii)	si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en Prácticas Prohibidas, según se define en la Cláusula 3 de las CGC.

(b)	En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 35.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

35.2	Terminación por Insolvencia

(a)	el Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador.

35.3	Terminación por Conveniencia

(a)	El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.

(b)	Los Bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones:

(i)	que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o

(ii)	que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

36.	Cesión

36.1	Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte. y la verificación de elegibilidad e idoneidad del cesionario realizada por el Comprador.

37.	Restricción a la Exportación

37.1	No obstante cualquier obligación incluida en el Contrato de cumplir con todas las formalidades de exportación, cualquier restricción de exportación atribuible al Comprador, al país del Comprador o al uso de los productos/ Bienes, sistemas o servicios a ser proveídos y que provenga de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/ Bienes, sistemas o servicios, y que impidan que el Proveedor cumpla con sus obligaciones contractuales, deberán liberar al Proveedores de la obligación de proveer Bienes o servicios. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Proveedor pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que ha cumplido diligentemente con todas las formalidades tales como aplicaciones para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/ Bienes, sistemas o servicios de acuerdo a los términos del Contrato. La Terminación del Contrato se hará según convenga al Comprador según lo estipulado en las Subcláusulas 35.3.

# Sección VIII.	Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| Número de la Subcláusula de las CGC |  |
| --- | --- |
| CGC 1.1(e) | El Comprador es: Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo |
| CGC 1.1(j) | El País del Comprador es: La República del Ecuador |
| CGC 1.1(n) | El Destino final del Sitio del Proyecto es: Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito. |
| CGC 4.2(a) | El significado de los términos comerciales será el establecido en los Incoterms. |
| CGC 4.2(b) | La versión de la edición de los Incoterms será: 2020 |
| CGC 5.1 | El idioma será: Español |
| CGC 8.1 | Para notificaciones, la dirección del Comprador será: Atención: [indicar el nombre complete de la persona, si corresponde] Dirección Postal: Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas Piso/Oficina: [indicar número y piso de oficina, si corresponde] Ciudad: Quito Código Postal: 170506 País: Ecuador Teléfono: [indicar número de teléfono con indicativo de país y ciudad] Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico, si corresponde] |
| CGC 9.1 | La ley que rige será la legislación aplicable de: Ecuador |
| CGC 10.2 | Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Subcláusula 10.2 de las CGC, serán: - Contrato con un Proveedor Extranjero: CGC 10.2(a) - Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI (UNCITRAL). - Contratos con Proveedores ciudadanos del país del Comprador: En el caso de alguna controversia entre el Comprador y el Proveedor que es un ciudadano del país del Comprador, la controversia deberá ser sometida al mecanismo de solución de controversias o arbitraje de acuerdo con las leyes del país del Comprador. |
| CGC 13.1 | No Aplica |
| CGC 15.1 | Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán ajustables. |
| CGC 16.1 | La estructura de pagos será la siguiente: - Anticipo: del cuarenta por ciento (40%) del monto correspondiente a los bienes: Se otorgará contra la presentación previa de: - Garantía bancaria incondicional, irrevocable y de cobro inmediato por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo deberá destinarse exclusivamente a la adquisición, fabricación, importación o provisión del equipamiento objeto del contrato, y su valor se amortizará en el 100 % en el único pago. Único pago: del 100% de los bienes y servicios, contra cumplimiento de condiciones contractuales, en el plazo establecido. Se efectuará contra: - Entrega física de todos los equipos en el Centro de Datos conforme a lo señalado en las especificaciones técnicas. - Evidencia documental de números de serie y registro de equipos. - Informe técnico de entrega de equipos de parte del contratista - Informe técnico final de parte del contratista. - Entrega de documentación técnica, manuales, licenciamiento y transferencia de conocimiento al personal designado. - Acta de entrega recepción definitiva. - Facturas correspondientes. |
| CGC 16.5 | El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es posterior a los TREINTA DIAS (30) días. La tasa de interés activa que se aplicará de acuerdo a lo establecido por el Banco Central del Ecuador, a la fecha del requerimiento por parte del proveedor. Esta cláusula no será aplicable en caso de que el retraso en el pago sea atribuible a la falta de transferencia de fondos o demoras en la gestión de desembolso por parte del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, en su calidad de ente rector de las finanzas públicas. |
| CGC 18.1 | Se requerirá una Garantía de Cumplimiento. El monto de la Garantía deberá ser: por el 10% del monto del contrato. |
| CGC 18.3 | Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá presentarse en la forma de: Garantía Bancaria o Fianza de Cumplimiento. Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá estar denominada en dólares de los Estados Unidos de América. |
| CGC 18.4 | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a la firma del Acta Entrega Recepción Definitiva. |
| CGC 23.2 | Embalaje, acordemente adecuado al tipo del bien embalado, que asegure su transporte y manipulación (caja robustas adecuadas, asegurando que no se dañen los equipos), debidamente identificado de acuerdo al cuadro de entregas, con toda la documentación pertinente, que incluirá catálogos en español o traducidos al español, manuales, y aquellos que sean pertinente de acuerdo al bien entregado y embalado. Y todos los requerimientos de empaque obligatorio de acuerdo con el incoterms DDP, siendo el proveedor el único responsable por la integridad de los bienes hasta el momento de su llegada al lugar de destino convenido. |
| CGC 24.1 | La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. |
| CGC 25.1 | La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. |
| CGC 26.1 | Las inspecciones y pruebas serán como se indica en las Especificaciones Técnicas (Anexo 1) |
| CGC 26.2 | Las inspecciones y pruebas se realizarán en los sitios de entrega conforme el proceso de implementación de los bienes. |
| CGC 27.1 | El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: Retraso en el Cumplimiento Si el Contratista no suministrare los Bienes y/o no completare los Servicios Conexos dentro del plazo establecido en el Contrato, la Entidad Contratante, sin perjuicio de los demás recursos que le asistan conforme al Contrato, podrá deducir del Precio del Contrato, en concepto de daños y perjuicios por demora, una suma equivalente al cero coma quince por ciento (0,15%) del Precio total del Contrato por cada día calendario de retraso, contado desde el día siguiente al vencimiento del plazo contractual hasta la fecha de cumplimiento efectivo. Límite Máximo El monto total de los daños y perjuicios por demora no excederá del diez por ciento (10%) del Precio total del Contrato. Al alcanzarse dicho límite, la Entidad Contratante podrá, previa notificación formal al Contratista, considerar configurado el incumplimiento sustancial del Contrato y proceder conforme a las disposiciones relativas a Terminación por Incumplimiento, sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento. Ámbito de Aplicación Los daños y perjuicios por demora serán aplicables, entre otros, a: a) Retraso en la entrega de los equipos objeto del contrato. b) Retraso en la instalación, configuración y puesta en operación. |
| CGC 28.1 | No Aplica |
| CGC 28.3 | El período de validez de la Garantía será mínimo de 3 años. Para fines de la Garantía, el lugar de destino final será: Instalaciones del Edificio Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la Av. 10 de agosto 1661 y Bolivia, en la ciudad de Quito. |
| CGC 28.5 | El plazo para reparar o reemplazar los Bienes será conforme lo indicado en las Especificaciones Técnicas (Anexo 1). |

## Anexo 1: Fórmula de Ajuste de Precios

## NO APLICA

Si de conformidad con la Cláusula 15.1, los precios son ajustables, el siguiente método será utilizado para calcular el ajuste de los precios:

15.1	Los precios pagaderos al Proveedor, tal como se establece en el Contrato, estarán sujetos a reajuste durante la ejecución del Contrato a fin de poder reflejar las variaciones surgidas en el costo de los componentes de mano de obra y materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P1 = P0 [a + bL1 + cM1] - P0

L0	 M0

a + b + c = 1

Dónde:

P1	=	ajuste pagadero al Proveedor

P0	=	Precio del Contrato (precio básico)

a	=	elemento fijo que representa utilidades y gastos generales incluidos en el Precio del Contrato, que comúnmente se establece entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).

b	=	porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a la mano de obra.

c	=	porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a los materiales.

L0, L1	=	índices de mano de obra aplicables al tipo de industria que corresponda según el país de origen de los Bienes, en la fecha básica y en la fecha del ajuste, respectivamente.

M0, M1 = 	índices de materiales correspondientes a las principales materias primas en la fecha básica y en la fecha de ajuste, respectivamente, en el país de origen.

Los coeficientes a, b, y c según los establece el Comprador son como sigue:

a = [indicar valor del coeficiente]

b= [indicar valor del coeficiente]

c= [indicar valor del coeficiente]

El Oferente indicará en su oferta la fuente de los índices y la fecha base de los índices.

Fecha base = treinta (30) días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.

Fecha del ajuste = [indicar el número de semanas] semanas antes de la fecha de embarque (que representa el punto medio del período de fabricación).

La fórmula de ajuste de precio anterior podrá ser invocada por cualquiera de las partes bajo las siguientes condiciones:

(a)	No se permitirá ningún reajuste de precios posteriores a las fechas originales de entrega, salvo indicación expresa en la carta de prórroga. Como regla general, no se permitirán reajustes de precios por períodos de retraso por los cuales el Proveedor es totalmente responsable. Sin embargo, el Comprador tendrá derecho a una reducción de precios de los Bienes y Servicios Conexos objeto del reajuste.

(b)	Si la moneda en la cual el Precio del Contrato P0 está expresado es diferente de la moneda de origen de los índices de la mano de obra y de los materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar reajustes incorrectos al Precio del Contrato. El factor de corrección será igual a la relación que exista entre los tipos de cambio entre las dos monedas en la fecha básica y en la fecha del ajuste tal como se definen anteriormente.

(c)	No se efectuará ningún reajuste de precio a la porción del Precio del Contrato pagado al Proveedor como anticipo.

# Sección IX.	Formularios de Contrato

Índice de Formularios de Contrato

Notificación de Intención de Adjudicación	126

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva	130

Carta de Aceptación	133

Convenio Contractual	134

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)	136

Garantía de Cumplimiento (Fianza de Cumplimiento)	138

Garantía por Pago Anticipado	140

Notificación de Intención de Adjudicación

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario de Información del Oferente]

A la atención del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: [indicar el nombre del Representante Autorizado]

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado]

Números de teléfono: [insertar el número de teléfono del Representante Autorizado].

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes. La Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha] (hora local)

Notificación de Intención de Adjudicación

Comprador: [insertar el nombre del Comprador]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Título del Contrato: [indicar el nombre del Contrato]

País: [insertar el país donde se emite la SdO]

Número de Préstamo: [indicar el número de referencia del préstamo/crédito/donación]

SdO N.o: [insertar número de referencia SdO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envía a los Oferentes la Notificación de Intención de Adjudicación. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(a)	solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y/o

(b)	presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el contrato.

1. El Oferente Seleccionado

| Nombre: | [ingresar el nombre del Oferente seleccionado] |
| --- | --- |
| Dirección: | [ingresar la dirección del Oferente seleccionado] |
| Precio del Contrato: | [ingresar el precio del Contrato de la Oferta seleccionada] |

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como el precio de la Oferta leído en la apertura.]

| Nombre del Oferente | Precio de la Oferta | Precio de la Oferta Evaluado (si aplica) |
| --- | --- | --- |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |

3. Razón(es) por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) información que el Oferente indique como confidencial en su Oferta.]

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con las IAO 37.1 en la evaluación de las Ofertas o de conformidad con las IAO 37.2 en la adjudicación final de este Contrato, se utilizó el método de:  Mejor Oferta Final  Negociaciones  Ninguno de los dos métodos [Suprima si no corresponde] El nombre de la Autoridad de Probidad Independiente es: [indicar el nombre de la Autoridad de Probidad Independiente]

5. Cómo solicitar una reunión informativa

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una reunión informativa expira a medianoche el [insertar fecha y hora local]. Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no sobre la evaluación de otras Ofertas o del Oferente Seleccionado. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la solicitud de explicación así: Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] Título/posición: [insertar título/posición] Comprador: [indicar el nombre del Comprador] Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la reunión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo extendido. La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato.

6. Cómo presentar una queja

Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] Título/posición: [insertar título/posición] Comprador: [insertar el nombre del Comprador] Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación. 2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 4. Debe presentar la queja de conformidad con el párrafo 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus Apéndices 1 y 3.

7. Plazo Suspensivo

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de Adjudicación. El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Ítem 5 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Comprador

Firma:

Nombre:

Título/cargo:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (“Formulario”) debe ser completado por el Oferente seleccionado si asi se especifica en los DDL. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona natural que en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de las siguientes condiciones: • poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones • poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto • tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente del Oferente

N.o de la SdO: [ingrese el número de la Solicitud de Ofertas]

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificación]

A: [ingrese el nombre completo del Comprador]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i)	Por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva.

Detalles de la Propiedad Efectiva

| Identidad del Propietario Efectivo | Tiene participación directa o indirecta del 25% o más de las acciones (Sí/No) | Tiene directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto (Sí/No) | Tiene directa o indirectamente el derecho a designar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva o del órgano de gobierno equivalente del Oferente (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- |
| [incluya el nombre completo (apellidos, primer nombre), nacionalidad, país de residencia] |  |  |  |

O bien

(i)	Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones:

- posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones;

- posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto;

- tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente.

O bien

(i)	Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]:

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones;

- que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto;

- tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente.

Nombre del Oferente:*[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación 
del Oferente:**[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican más arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año]

*	En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al “Oferente” en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.

**	La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y formularios de la Oferta.

***	Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas.

Carta de Aceptación

[Membrete del Comprador]

[Fecha]

Para:[nombre y dirección del Proveedor]

Asunto: Notificación de la Adjudicación del Contrato n.o:

Por medio de la presente le hacemos saber que nuestra Agencia ha decidido aceptar su Oferta de fecha [indique fecha] para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, según se indica en las CEC], por el Precio del Contrato aceptado de [indique el precio del Contrato en números y letras y la moneda], con las correcciones y modificaciones realizadas según las Instrucciones a los Oferentes.

Se le solicita que presente (i) la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días, de acuerdo con las Condiciones del Contrato; para ello, deberá utilizar el formulario de Garantía de Cumplimiento; y si así se especifica en los DDL (ii) la información adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con los DDL en referencia a con las IAO 46.1, dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles empleando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, incluidos en la Sección IX, “Formularios de Contrato”. [omitir ii) si es que no se solicita presentar el formulario en los DDL]

Firma de la persona autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del Contratante (Agencia):

Adjunto: Convenio Contractual

Convenio Contractual

[El Oferente seleccionado completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].

ESTE CONVENIO CONTRACTUAL se celebra

el día [indique número] de [indique mes] de [indique año]

ENTRE

  - [Indique nombre completo del Comprador], [indique la descripción de la entidad jurídica, por ejemplo, agencia del Ministerio de ... del Gobierno de [indique el nombre del País del Comprador], o sociedad constituida al amparo de las leyes de [indique el nombre del País del Comprador], con sede principal en [indique la dirección del Comprador] (en adelante, el “Comprador”), y

  - [Indique el nombre del Proveedor], sociedad constituida al amparo de las leyes de [indique el nombre del país del Proveedor] con sede principal en [indique la dirección del Proveedor] (en adelante, el “Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, a saber, [indique una breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos], y ha aceptado una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios Conexos.

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:

1.	En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran.

2.	Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este Convenio Contractual prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato.

- la Carta de Aceptación;

- la Carta de la Oferta (la última del Oferente, si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);

- las enmiendas n. _______ (si las hubiera);

- las Condiciones Especiales del Contrato;

- las Condiciones Generales del Contrato;

- los requerimientos técnicos (incluyendo los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y las Especificaciones Técnicas);

- las listas completas (incluyendo las Listas de Precios o las últimas del Oferente si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);

- cualquier otro documento enumerado en las CGC como parte integrante del Contrato.

3.	Como contraprestación por los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a suministrar los Bienes y Servicios Conexos al Comprador y a subsanar los defectos de estos en total consonancia con las disposiciones del Contrato.

4.	El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el suministro de los Bienes y Servicios Conexos y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes han suscripto el presente Convenio Contractual, de conformidad con el derecho vigente de [indique el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, mes y año antes indicados.

En representación del Comprador

Firma: [firma]

En calidad de [indique el cargo u otra designación apropiada]

En presencia de [indique la identificación del testigo]

En representación del Proveedor

Firma: [firmas de los representantes autorizados del Proveedor]

En calidad de [indique el cargo u otra designación apropiada]

En presencia de [indique la identificación del testigo]

Garantía de Cumplimiento

(Garantía Bancaria)

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]

[El banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Comprador solicita este tipo de garantía.]

Garante: [indique el nombre del banco comercial, y la dirección de la sucursal que emite la garantía, salvo si figure en el membrete]

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Comprador]

Fecha: [indique la fecha de emisión]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N.o [indique el número de referencia de la Garantía]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n. [indique número de referencia del Contrato], de fecha [indique la fecha], con el Beneficiario, para el suministro de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, el “Contrato”).

ASÍMISMO, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Solicitante, nosotros, [indique el nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ____ [indique la cifra en números] ([indique la cifra en palabras]). Dichas sumas se pagarán en los tipos y las proporciones de monedas en las que se debe pagar el Precio del Contrato, cuando recibamos la solicitud por escrito del Beneficiario, respaldada por la declaración del Beneficiario, ya sea en la misma solicitud o en un documento aparte firmado para acompañar o identificar la solicitud, en la que se indique que el Solicitante incumplió las obligaciones contraídas en el marco del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razón alguna de su solicitud o la suma especificada en ella.

Esta garantía vencerá a más tardar el día [indique el número] de [indique el mes] de [indique el año], y cualquier reclamación de pago al amparo de ella deberá ser recibida por nosotros en la oficina mencionada arriba a más tardar en esa fecha. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre Garantías a Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la CCI n.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el Artículo 15(a).

_________________________________________________ 
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

Nota 1: Para información del Organismo Ejecutor: El artículo 15(a) establece: “Condiciones de la solicitud: (a) Una solicitud de una garantía debe ser acompañada de aquellos documentos que la garantía especifique, y en cualquier caso de una declaración del Beneficiario indicado en qué aspecto el Solicitante ha incumplido sus obligaciones respecto a la relación subyacente. Esta declaración puede formar parte de la solicitud o constituir un documento independiente y firmado que acompañe o identifique la solicitud.

Nota 2: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

Garantía de Cumplimiento

(Fianza de Cumplimiento)

[El Fiador/Oferente seleccionado que presenta esta Fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Comprador solicita este tipo de garantía].

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Proveedor que, en el caso de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el de la APCA], en calidad de Mandante (en adelante “el Proveedor”) y [indique el nombre, título legal y dirección del Fiador, compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Fiador(en adelante “el Fiador”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Comprador] en calidad de Comprador (en adelante “el Comprador”) por el monto de [indique el monto de la fianza en cifras] ([indique el monto de la fianza en palabras]), a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Proveedor y el Fiador antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO QUE el Proveedor ha celebrado un Convenio con el Comprador con fecha del [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año], para [indique el nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente Fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición del Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Fiador podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

(1)	finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o

(2)	obtener una o más ofertas de Oferentes calificados para presentarlas al Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Fiador hubieran determinado cuál es el Oferente con la Oferta Más Ventajosa, arbitrar los medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Proveedor y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato o los Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos otros costos y daños y perjuicios que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de esta. Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Comprador al Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Comprador al Proveedor; o

(3)	Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en esta Fianza.

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

EN FE DE LO CUAL, el Proveedor ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Fiador ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

Firmado por

[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

En nombre de

[nombre del Proveedor] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de

[indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha

[indique la fecha]

Firmado por

[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]

En nombre de

[nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de

[indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha

[indique la fecha]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

GARANTÍA POR PAGO ANTICIPADO

(Garantía Bancaria)

[Membrete del Garante o código de identificación SWIFT]

[El banco/Oferente seleccionado que presenta esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado.]

Garante: [indique el nombre del banco comercial, y la dirección de la sucursal que emite la garantía, salvo si figure en el membrete]

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Comprador]

Fecha: [indique la fecha de emisión]

GARANTÍA POR PAGO ANTICIPADO N.o: [indique el número de la Garantía]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), será el nombre de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n. [indique número de referencia del Contrato], de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para el suministro de [indique nombre del Contrato y una breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, el “Contrato”).

ASIMISMO, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de [indique el monto en cifras] ([indique el monto en palabras]) contra una Garantía por Pago Anticipado.

A solicitud del Solicitante, nosotros, [indique el nombre del banco], por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) un total de [indique la cifra en números] ([indique la cifra en palabras]),1 al recibo en nuestras oficinas de la primera solicitud conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración escrita del Beneficiario, ya sea en la solicitud propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la solicitud, donde conste que el Solicitante:

    - ha utilizado el anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los Bienes, o

    - no ha cumplido con el reembolso del pago anticipado de acuerdo con las condiciones del Contrato, especificando el monto que el Solicitante no ha reembolsado.

En virtud de esta Garantía se podrá presentar un reclamo a partir del momento en que el Garante presente un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago mencionado arriba se ha acreditado en la cuenta número [indique el número] que el Solicitante mantiene en [indique el nombre y la dirección del banco del Solicitante].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Solicitante según se especifica en las copias de los estados de cuenta provisionales o Certificados de Pago que se nos presenten. Esta garantía vencerá, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se indique que el noventa por ciento (90%) del Precio del Contrato, ha sido certificado para pago, o el día [indique el día] de [indique el mes] de [indique el año], lo que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestras oficinas a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre Garantías a Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el Artículo 15(a).

________________________________________________
[firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

Nota 1: Para información del Organismo Ejecutor: El artículo 15(a) establece: “Condiciones del requerimiento: (a) Un requerimiento de una garantía debe ir acompañado de aquellos documentos que la garantía especifique, y en cualquier caso de una declaración del beneficiario indicado en qué aspecto el ordenante ha incumplido sus obligaciones respecto a la relación subyacente. Esta declaración puede formar parte del requerimiento o constituir un documento independiente y firmado que acompañe o identifique el requerimiento.

Nota 2: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva

En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo 3.21 de las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15.

En el sitio web del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre Instituciones Financieras Internacionales.

Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el Oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Por control generalmente se eentenderá la habilidad de dirigir, o ser la causa de la dirección de las políticas o de la operación de otra entidad. El control puede ser económico u operacional. El control se determinará en el contexto de cada caso particular.”

.

Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Para facilitar esta clasificación por parte del Comprador, el Oferente completará la versión de la Lista de Precios que se incluya en el documento de licitación, siempre y cuando la versión incorrecta de la Lista de Precios completada por el Oferente no dé lugar al rechazo de su Oferta, sino simplemente a la reclasificación de la Oferta por parte del Comprador en el grupo de Ofertas correspondiente.

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Si corresponde.

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

La Subcláusula 10.2(a) se deberá retener en el caso de un Contrato con un Proveedor extranjero, y la Subcláusula 10.2(b), en el caso de un Contrato con un ciudadano del país del Comprador

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

Decreto Ejecutivo Nro. 425 de 18 de junio de 2026

El Garante (banco) debe indicar el monto equivalente al porcentaje del Precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

Consigne una fecha 28 días posteriores a la fecha prevista para la finalización, como se describe en la Subcláusula 18.4 de las CGC. El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador deberá solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá formularse por escrito y presentarse antes de la fecha de vencimiento establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el Comprador podría considerar la posibilidad de agregar el siguiente texto al final del penúltimo párrafo del Formulario: “El Garante acepta una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Beneficiario de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía”.

1	El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del pago anticipado que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del anticipo que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Consigne una fecha 28 días posteriores a la fecha prevista para la finalización, como se describe en la Subcláusula 18.4 de las CGC. El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador deberá solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá formularse por escrito y presentarse antes de la fecha de vencimiento establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el Comprador podría considerar la posibilidad de agregar el siguiente texto al final del penúltimo párrafo del Formulario: “El Garante acepta una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Beneficiario de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía”.